## CP2 Offer
V.2002.1 | [6 empty] | ©AxAir Ltd.
Пароувлажнитель Condair CP2
№ предложения :
№ примечания :
Клиент
Дата :
Исполнитель :
Технические характеристики |  | Увлажнение |  |  |  | Примечание
| Вид увлажнения | в воздуховоде
| Ширина воздуховода | mm | 1000 | 15
| Высота воздуховода | mm | 500 | 18
| Расход воздуха | m3/h | 2000 | 3.5
| Скорость воздуха | m/s | 1.1111
| Статическое давление в воздуховоде | Pa | 500
| Температура воздуха после увлажнения | °C | 20
| Абсолютная влажность перед увлажнением | g/kg | 1
| Специфическое увеличение влажности | g/kg | 7.6
| Относительная влажность после увлажнения | % | 58.4351
| Требуемый расход влаги | kg/h | 18.4217 | 25
Пароувлажнитель Condair |  | Модель | CP2 F19 | Цена за ед. | Кол-во | Цена | Стоимость
| Напряжение (В, ф, Гц) | 0
| Потребляемая мощность | kW | 14.25
| Расход воды, включая выпадение конденсата | kg/h | 19
1
Опции :
| Стандартный паровой цилиндер | A 674 | Art.VC |  | 1 |  | (включая)
| M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем | M4 | Art.1115601 |  | 1
| Встроенные ДУ и сигнализация неисправности | REL | Art.1115603 |  | 1
| Комплект компенсации давления | PCK | Art.1101566 |  | 1
| Силовой клеммник | KLT | Art.1115607 |  | 1
| Кабельный сальник PG | PG80 | Art.1101774 |  | 1
| Корпус из нержавеющей стали | Inox T | Art.VC |  | 1
| Вентилятор с рабочей темп-рой до 50°C | TMP | Art.1100375 |  | 1
Принадлежности
| Парораспределительная трубка | тип | 81- 350
| Расстояние до препятствия |  | Art.1110109 |  | 1
| Расстояние перед фильтром, нагревателем, охладителем | m | 1.6408
| Адаптер для вертикального монтажа распределителей | 81- | Art.1105126 |  | 1
4
| Паровая трубка Ø54/45 мм | DS80 | Art.1102878 |  | 4
| Трубка конденсата Ø13/9 мм | KS10 | Art.1103350 |  | 10
| Водяной вентиль с сетчатым фильтром | Z261 | Art.1100416 |  | 1
| Гигростат канальный или комнатный HMH | HBC | Art.1100314 |  | 1
| Канальный датчик влажности HDT 3200 | SHD2 | Art.1100499 |  | 1
| Комнатный датчик влажности HRT 350 | SHR2 | Art.1100558 |  | 1
| Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности |  |  |  | 1 | total
% Скидки
Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности |  |  |  |  | 1 | €
SHR2
SHD2
HBC
Z261
KS10
K/C
PCK
REL
Inox
TMP
PG..
DS..
Ada
Dist
%

## CP2 Price D (hidden)
Distributor Ltd.
Price list A |  |  | Currency: | € |  | Condair CP 2
valid as from |  | 1st April 2002
Dampf-Luftbefeuchter und Module |  |  |  |  | Steam humidifier and modules |  |  |  |  | Humidificateur à vapeur et modules
Basisgerät mit Ein/Aus u. intelligenter quasi- |  |  |  |  | Basic unit for on/off and intelligent quasi-continuous |  |  |  |  | Appareil de base avec régulation intelligente quasi
stetiger Regelung mit Ein/Aus-Hygrostat (> 5 kg/h). |  |  |  |  | control by on/off humidistat (> 5 kg/h). |  |  |  |  | progressive avec hygrostat tout ou rien (> 5 kg/h).
Bestehend aus Dampf-Luftbefeuchter |  |  |  |  | Consists of steam generation unit, complete |  |  |  |  | La livraison contient: le générateur de vapeur
mit austauschbarem Zylinder, auf Wunsch |  |  |  |  | with disposable steam cylinder, on request |  |  |  |  | compl. y compris cylindre à vapeur échange able,
mit reinigbarem Zylinder. |  |  |  |  | with cleanable steam cylinder. |  |  |  |  | sur demande avec cylindre nettoyable
CP2-Chip mit definierter Dampfleistung,Montage- |  |  |  |  | CP2-Chip defining the steam capacity |  |  |  |  | CP2-Chip pour une capacité de vapeur définie
material wie Schrauben und Briden, Wasser- |  |  |  |  | as well as the necessary screws and hose |  |  |  |  | ainsi que les vis et les brides nécessaires pour le
anschlussrohr, jedoch ohne Dampf-, Kondensat- |  |  |  |  | clamps, water supply pipe, without condensate-, |  |  |  |  | montage et le tuyau d'eau, sans tuyau de vapeur
und Ablaufschlauch, ohne Dampfverteilrohr |  |  |  |  | steam- and drain hose and steam distribution pipe. |  |  |  |  | condensate et d'écoulement, sans distributeur
Steuerspannung Standard 230V/1~/50...60 Hz. |  |  |  |  | Control voltage standard 230V/1~/50...60 Hz. |  |  |  |  | vapeur. Standard pour le contrôle 230V/1~/50...60Hz.
Garantie (inkl. Elektroniken / |  |  |  |  | Warranty (incl. electronics / |  |  |  |  | Garantie (incl. électroniques /
exkl. Verschleissteile): 2 Jahre |  |  |  |  | excl. expendable parts): 2 years |  |  |  |  | exclu produits de consommation): 2 ans
Basisgerät
Condair CP2 |  |  |  |  | Basis unit
Appareil de base
Typ/Type/Model |  | steam | SAP - No | old No. | kg | Price | Price |  | voltage** | Bezeichnung/description/déscription
|  | capacity |  |  |  | per unit | per steam kg/h
Mod. | Basic | kg/h |  |  |  | € |  | €
N4 | R2 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl. | 230V/1~/50...60 Hz | mit Ausblasgerät / |  | avec souffleur integrée
N4 M * | R2 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl. |  | with built-in blower
H4 | R1 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl. |  | Kanalversion/duct version/version en gaine
H4 M * | R1 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl.
H | S2 | 5-8 | VC |  | 14 |  |  |  | 230V/1~/50...60 Hz
F | S3 | 5-8 | VC |  | 14 |  |  |  | 400V/3~/50...60 Hz | ** andere Spannung auf Anfrage ** other voltage on request ** autres tensions sur demande
| S4 | 9-15 | VC |  | 15 | 0 |  | 0
| T5 | 16-25 | VC |  | 15
| T7 | 26-45 | VC |  | 20 | 0 |  | 0
| 1xS4 1 x T7 | 46-60 | VC |  | 35 | 0
| 2xT7 | 61-90 | VC |  | 40 | 0 |  | 0
| 1xS4 2 x T7 | 91-105 | VC |  | 55 | 0 |  | 0
| T7 (3-8x) | 106-360 | VC |  | 20 | (3-8xT7) |  | 0
G | S3 | 5-8 | VC |  | 14 |  |  |  | 230V/3~/50...60 Hz
| S5 | 9-15 | VC |  | 15 | 0 |  | 0
| T7 | 16-30 | VC |  | 20
| 1xS5 1 x T7 | 31-45 | VC |  | 35 | 0
| 2xT7 | 46-60 | VC |  | 40 | 0 |  | 0
| 1xS5 2 x T7 | 61-75 | VC |  | 55 | 0 |  | 0
| 3xT7 | 76-90 | VC |  | 60 | 0 |  | 0
Beispiele |  | Modell | Condair CP2 F19 |  |  |  | Preis >> |  | Basisgerät (1xT5) |  |  |  | 0
|  |  | Dampfleistung 19 kg/h | [5 empty] | Dampfleistung 19 kg/h = 19 x |  |  | 0 | 0
|  |  | Heizspannung 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | Total |  |  |  | 0
|  | Modell | Condair CP2 F60 M4 (*) |  |  |  | Preis >> |  | Basisgerät (1xS4 + 1x T7) (*) |  |  |  | 0
|  |  | Dampfleistung 60 kg/h | [5 empty] | Dampfleistung 60 kg/h = 60 x |  |  | 0 | 0
|  |  | Heizspannung 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | Modul M4 (1x) |  |  |  | 0
|  |  | Modul M4 | [5 empty] | Total |  |  |  | 0
Examples |  | model | Condair CP2 F19 |  |  |  | price >> |  | basic unit (1x T5) |  |  |  | 0
|  |  | steam capacity 19 kg/h | [5 empty] | steam capacity 19 kg/h = 19 x |  |  | 0 | 0
|  |  | heating voltage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | total |  |  |  | 0
|  | model | Condair CP2 F60 M4 (*) |  |  |  | price >> |  | basic unit (1x S4 + 1x T7) (*) |  |  |  | 0
|  |  | steam capacity 60 kg/h | [5 empty] | steam capacity 60 kg/h = 60 x |  |  | 0 | 0
|  |  | heating voltage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | module M4 (1x) |  |  |  | 0
|  |  | module M4 | [5 empty] | total |  |  |  | 0
Examples |  | modèle | Condair CP2 F19 |  |  |  | prix >> |  | appareil de base (1xT5) |  |  |  | 0
|  |  | débit de vapeur 19 kg/h | [5 empty] | débit de vapeur 19 kg/h = 19 x |  |  | 0 | 0
|  |  | tension de chauffage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | totale |  |  |  | 0
|  | modèle | Condair CP2 F60 M4 (*) |  |  |  | prix >> |  | Basisgerät (1xS4 + 1x T7) (*) |  |  |  | 0
|  |  | débit de vapeur 60 kg/h | [5 empty] | débit de vapeur 60 kg/h = 60 x |  |  | 0 | 0
|  |  | tension de chauffage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | module M4 (1x) |  |  |  | 0
|  |  | module M4 | [5 empty] | totale |  |  |  | 0
(*) Bis zu einer Kombination von total 3 Geräten können mittlere und grosse Basisgeräte kombiniert werden. Ab 4 Geräte nur grosse Basisgeräte
(*) For combination up to total 3 units, medium and large size basic units can be combined. Above 4 units only large basic units
(*) Pour des combinaisons jusqu'à un totale de 3 appareils on peut combiner les moyens et grands appareils; à partir de 4 appareils seulement les grands
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
[5 empty] | * Module M |  | immer in H4M und N4M eingebaut
Condair CP2 |  |  |  |  | * Module M |  | always built-in H4M and N4M
[5 empty] | * Module M |  | toujours incorporé dans le H4M et N4M
Für die Stetig-Regelung mit einem |  |  |  |  | for continuous humidity control by an external |  |  |  |  | Pour un contrôle progressif avec un régulateur
externen Feuchteregler, Signal 0-10V |  |  |  |  | humidity controller, signal 0-10V/2-10V and |  |  |  |  | d'humidité externe, signal 0-10V/0-20V et
2-10V/0-20mA und 4-20mA / 1-10 kOhm |  |  |  |  | 0-20mA/4-20mA / 1-10 kOhms |  |  |  |  | 0-20mA/4-20mA /1-10 kOhm
inbegriffen Relaiskontakt für externe |  |  |  |  | Incliding one relay output for remote fault |  |  |  |  | Avec un contact relais pour une communication
Störungsanzeige |  |  |  |  | indication |  |  |  |  | loin d'une panne. Indication de la capacité de vapeur
Anzeige der Dampfleistung mit einer |  |  |  |  | Display of steam capacity by numeric LCD display |  |  |  |  | par une indication numérique LCD
numerischen LCD-Anzeige
Das Modul ist serienmässig im Gerätetyp |  |  |  |  | The module is mounted on the unit N4M resp. H4M |  |  |  |  | Le module est installé sur l'appareil N4M resp. H4M
H4M resp. N4M im elektrischen |  |  |  |  | in the electrical operation section |  |  |  |  | dans la partie électrique
Bedienteil montiert. Es kann nicht nach- |  |  |  |  | The module is built-in at the factory and cannot be |  |  |  |  | Il doit être monté en usine et ne peut pas
gerüstet werden |  |  |  |  | mounted as an option |  |  |  |  | être monté comme une option
Condair CP2 |  |  |  |  | Module M3 |  | für Geräte / for units / pour appareils: F, G, H
Für die Stetig-Regelung mit einem externen |  |  |  |  | For continuous humidity control by an external |  |  |  |  | Pour un contrôle progressif avec un régulateur
Regelsignal oder dem eingebauten Feuchteregler |  |  |  |  | control signal or built-in humidity controller (PI) |  |  |  |  | d'humidité externe ou interne (PI) et une
(PI) und intelligenter quasi-stetiger |  |  |  |  | and quasi-continuous control by an on/off |  |  |  |  | régulation intelligente quasi-progressif avec
Regelung mit einem Ein/Aus Hygrostat |  |  |  |  | humidistat |  |  |  |  | hygrostat tout ou rien
Anzeige der Dampfleistung mit einer |  |  |  |  | Display of steam capacity by a numeric LCD display |  |  |  |  | Indication de la capacité de vapeur par une
numerischen LCD Anzeige | [9 empty] | indication numérique LCD
Das Modul wird im Basisgerät im elektrischen |  |  |  |  | The module is mounted on the unit itself in the |  |  |  |  | Le module est installé sur l'appareil de base
Bedienteil montiert oder kann nachgerüstet |  |  |  |  | electrical operational section or can be mounted |  |  |  |  | dans la partie électrique ou peut être monté
werden |  |  |  |  | as an option |  |  |  |  | comme une option
Typ/Type/Model |  |  | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
€
Module M3 |  |  | 1115599 |  |  |  |  | eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115600 |  | 0.2 |  |  | als/as/comme: Option
Condair CP2 |  |  |  |  | Module M4 |  | für Geräte / for units / pour appareils: F, G, H
Für die Stetig-Regelung mit einem externen |  |  |  |  | For continuous humidity control by an external |  |  |  |  | Pour un contrôle progressif avec un régulateur
Regelsignal oder dem eingebauten Feuchteregler |  |  |  |  | control signal or built-in humidity controlle (PI) |  |  |  |  | d'humidité externe ou interne (PI) et une
(PI) und intelligenter quasi-stetiger Regelung |  |  |  |  | and quasi-continuous control by an on/off |  |  |  |  | régulation intelligente quasi-progressif avec
mit einem Ein/Aus Hygrostat, zweiter Eingang |  |  |  |  | humidistat, second analog signal input |  |  |  |  | hygrostat tout ou rien
für ein weiteres Analogsignal |  |  |  |  | With alphanumeric LCD display and menu driven |  |  |  |  | Indication de la capacité de vapeur par une
Mit alpha-numerischem LCD Display und menu- |  |  |  |  | unit settings |  |  |  |  | indication numérique LCD
geführter Programmierung
[5 empty] | The module is mounted on the unit itself in the |  |  |  |  | Le module est installé sur l'appareil de base
Das Modul wird im Basisgerät im elektrischen |  |  |  |  | electrical operational section or can be mounted |  |  |  |  | dans la partie électrique ou peut être monté
Bedienteil montiert oder kann nachgerüstet werden |  |  |  |  | as an option |  |  |  |  | comme une option
Typ/Type/Model |  |  | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
€
Module M4 |  |  | 1115601 |  |  |  |  | eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115602 |  | 0.2 |  |  | als/as/comme: Option
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
Dampfverteiler/distributor pipes/distributeur de vapeur
Zubehör / Acessories / Accessoires | [5 empty] | Dampfschläuche/steam hoses/tuyau de vapeur
Kondensatschläuche/condensat hoses/tuyau de condensat
Typ/Type/Model |  | steam | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
|  | capacity |  |  |  | €
W 21 |  | 4 kg/h | 1115610 |  | 0.1 |  |  | Dampfdüse / steam nozzle / gicleur de vapeur
nur für Geräte H4 / only for units H4 / seulement pour appareils H4
Dampfverteiler rostfrei / distributor pipe stainless steel
distributeur de vapeur en acier inox
Nur für Geräte/ only for units/ seulement pour appareils
[8 empty] | Leistung/capacity/capacité |  |  | < 8 kg/h
41-200 |  |  | 1115266 |  | 0.7 |  |  | horizontal L = 200 mm
41-350 |  |  | 1115267 |  | 0.91 |  |  | horizontal L = 350 mm
41-500 |  |  | 1115268 |  | 1.18 |  |  | horizontal L = 500 mm
41-650 |  |  | 1115269 |  | 1.45 |  |  | horizontal L = 650 mm
41-800 |  |  | 1115270 |  | 1.72 |  |  | horizontal L = 800 mm
41-1000 |  |  | 1115271 |  | 2.01 |  |  | horizontal L = 1000 mm
41-1200 |  |  | 1115272 |  | 2.44 |  |  | horizontal L = 1200 mm
Nur für Geräte/ only for units/ seulement pour appareils
[8 empty] | Leistung/capacity/capacité |  |  | 9 - 15 kg/h
61-350 |  |  | 1110342 | 20.4041 | 0.91 |  |  | horizontal L = 350 mm
61-500 |  |  | 1110203 | 20.4042 | 1.18 |  |  | horizontal L = 500 mm
61-650 |  |  | 1110008 | 20.4043 | 1.45 |  |  | horizontal L = 650 mm
61-800 |  |  | 1109827 | 20.4044 | 1.72 |  |  | horizontal L = 800 mm
61-1000 |  |  | 1109660 | 20.4045 | 2.01 |  |  | horizontal L = 1000 mm
61-1200 |  |  | 1109577 | 20.4046 | 2.44 |  |  | horizontal L = 1200 mm
61-1500 |  |  | 1109457 | 20.4047 | 2.98 |  |  | horizontal L = 1500 mm
61-1800 |  |  | 1114281 | - | 3.52 |  |  | horizontal L = 1800 mm
61-2000 |  |  | 1114282 | - | 3.88 |  |  | horizontal L = 2000 mm
Nur für Geräte/ only for units/ seulement pour appareils
[8 empty] | Leistung/capacity/capacité |  |  | 16 - 45 kg/h
81-350 |  | 30 kg/h | 1110109 | 20.406 | 1.3 |  |  | horizontal L = 350 mm
81-500 |  | 30 kg/h | 1109848 | 20.4061 | 1.67 |  |  | horizontal L = 500 mm
81-650 |  |  | 1109676 | 20.4062 | 2.05 |  |  | horizontal L = 650 mm
81-800 |  |  | 1109582 | 20.4063 | 2.43 |  |  | horizontal L = 800 mm
81-1000 |  |  | 1109466 | 20.4064 | 2.93 |  |  | horizontal L = 1000 mm
81-1200 |  |  | 1109371 | 20.4065 | 3.43 |  |  | horizontal L = 1200 mm
81-1500 |  |  | 1109217 | 20.4066 | 4.19 |  |  | horizontal L = 1500 mm
81-1800 |  |  | 1109129 | 20.4067 | 4.94 |  |  | horizontal L = 1800 mm
81-2000 |  |  | 1114283 | - | 5.45 |  |  | horizontal L = 2000 mm
81-2300 |  |  | 1114284 | - | 6.2 |  |  | horizontal L = 2300 mm
81-2500 |  |  | 1114285 | - | 6.7 |  |  | horizontal L = 2500 mm
Adapter 41-/61- |  |  | 1104718 | 20.408 | 0.36 |  |  | für vertikale Montage/for vertical installation
Adapter 81- |  |  | 1105126 | 20.4081 | 0.32 |  |  | pour montage vertical 41-.../ 61-.../ 81-...
Verbindungsstücke / steam hose connection /
connection tuyau de vapeur
DSV 120/145 |  | 8 kg/h | 1115444 |  | 0.1 |  |  | 1 x ø 22 mm / 1 x ø 45 mm
DSV 130/145 |  | 15 kg/h | 1115445 |  | 0.1 |  |  | 1 x ø 30 mm / 1 x ø 45 mm
DSV 220 |  | 8 kg/h | 1100708 | 131.4067 | 0.04 |  |  | 2 x ø 22 mm
DSV 145/220 |  | 15 kg/h | 1101731 |  | 0.36 |  |  | 1 x ø 45 mm / 2 x ø 22
DSV 320 |  | 8 kg/h | 1103474 | 131.8202 | 0.08 |  |  | 3 x ø 22 mm
DSV 230 |  | 15 kg/h | 1109284 | 108.641 | 0.05 |  |  | 2 x ø 30 mm
DSV 330 |  | 15 kg/h | 1101358 | 108.642 | 0.1 |  |  | 3 x ø 30 mm
DSV 145/230 |  | 30 kg/h | 1110532 | 108.6425 | 0.7 |  |  | 1 x ø 45 mm / 2 x ø 30 mm
DSV 345 |  | 45 kg/h | 1101164 | 108.643 | 0.23 |  |  | 3 x ø 45 mm
Dampfschlauch/steam hose/ tuyau de vapeur
DS 22 | 29/22mm | 8 kg/h | 1105176 | 102.2403 | 0.59 |  |  | (Verpackungseinheit/package unit/unité d'emballage) = 30 m
DS 60 | 38/30mm | 15 kg/h | 1103922 | 108.3 | 0.59
DS 80 | 54/45mm | 45 kg/h | 1102878 | 131.3039 | 1
Kondensatschlauch/condensat hose/tuyau de condensat
KS 10 | 12/8mm |  | 1103350 | 108.3001 | 0.09 |  |  | (Verpackungseinheit/package unit/unité d'emballage) = 50 m
Z261 3/8" / 1/2" |  |  | 1100416 | 22.1481 | 0.55 |  |  | Wasserzulauffilter / water inlet filter / filtre d'alimentation d'eau
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
Ventilationsgerät / Fan units / appareils de ventilation
Zubehör / Acessories / Accessoires | [5 empty] | Feuchtefühler / humidity sensor / sonde hygrométrique
Feuchteregler / humidity controller / régulateur hygrométrique
Typ/Type/Model |  | steam | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
|  | capacity |  |  |  | €
FAN 15 |  | 15 kg/h | 1100375 |  | 7.2 |  |  | Ventilationsgeräte / Fan units / appareils de ventilation
FAN 45 |  | 45 kg/h | 1115563 |  | 12.4 |  |  | Nur in rostfreier Ausführung lieferbar / only available
in stainless steel / seulement disponible en acier inox
Feuchtefühler und Hygrostate / humidity sensors and humidistats / sondes hygrométrique et hygrostats
Typ/Type/Model |  | capacity | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
CHF
SHD2 |  |  | 1100499 | 220.97 | 0.2 |  |  | Kanal-Feuchtefühler/humidity sensor for duct mounting
sonde hygrométrique pour gaine (Module M3/M4)
SHR2 |  |  | 1100558 | 220.9701 | 0.3 |  |  | Raum-Feuchtefühler / humidity sensor for room mounting
sonde hygrométrique pour locaux (Module M3/M4)
HPH 1000 |  |  | 1100020 | 43.002 | 0.4 |  |  | Kanal-Feuchteregler/humidity controller for duct mounting
régulateur hygrométrique pour gaine (Potentiometer)
HRP 1000 |  |  | 1100071 | 43.003 | 0.16 |  |  | Raum-Feuchteregler/humidity controller for room mounting
régulateur hygrométrique pour locaux (Potentiometer)
HSC |  |  | 1100614 | 115.901 | 0.43 |  |  | Raum-Hygrostat / room humidistat / hygrostat d'ambiance - 10...95% r.F.
HBC |  |  | 1100314 | 115.9011 | 0.58 |  |  | Hygrostat für Kanal- und Raummontage / room and duct humidistat
hygrostat à gaine et pour l'ambiance - 0...95% r.F.
LGW3 |  |  | 1101679 | 115.91 | 0.33 |  |  | Differenzdruckschalter zur Ueberwachung der Luftförderung
pressure switch for air flow monitoring
interrupteur à pression différentielle pour le contrôle du débit d'air
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
Optionen / Options / Options
Typ/Type/Model |  |  | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
€
R E L |  |  | 1115603 |  | 0.6 |  |  | Betriebs- und Störungsfernmeldung / remote operating and
fault indication / télésignalisation de travail et dérangement
eingebaut/built-in/incorporé 5-45 kg/h
|  |  | 1115604 |  | 0.6 |  |  | Betriebs- und Störungsfernmeldung / remote operating and
fault indiciation / télésignalisation de travail et dérangement 5-45 kg/h
K L S |  |  | 1115605 |  |  |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 5 - 15 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115606 |  | 0.14 |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 5 - 15 kg/h
K L T |  |  | 1115607 |  |  |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 16 - 45 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115608 |  | 0.27 |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 16 - 45 kg/h
TRAFO S |  |  | 1116354 |  |  |  |  | Transformer / transformer / transformateur
eingebaut / built-in / incorporé
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 5 - 15 kg/h
|  |  | 1116356 |  | 1.5 |  |  | Transformer / transformer / transformateur
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 5 - 15 kg/h
TRAFO T |  |  | 1116355 |  |  |  |  | Transformer / transformer / transformateur
eingebaut / built-in / incorporé
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 16 - 45 kg/h
|  |  | 1116357 |  | 1.5 |  |  | Transformer / transformer / transformateur
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 16 - 45 kg/h
CVI S |  |  | 1116358 |  |  |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 5-15 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1116360 |  | 0.4 |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 5-15 kg/h
CVI T |  |  | 1116359 |  |  |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 16-45 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1116361 |  | 0.4 |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 16-45 kg/h
PG 40 |  |  | 1115609 |  | 0.07 |  |  | Kabeldurchführung / cable glands / passage des câbles 1 - 4 kg/h
PG 60 |  |  | 1101952 | 220.5019 | 0.07 |  |  | Kabeldurchführung / cable glands / passage des câbles 5 - 15 kg/h
PG 80 |  |  | 1101774 | 220.502 | 0.11 |  |  | Kabeldurchführung / cable glands / passage des câbles 16 - 46 kg/h
PCK |  |  | 1101566 | 220.501 | 0.15 |  |  | Druckausgleich-Bausatz/pressure compensation kit/
jeu de compensation de préssion 5-45 kg/h
TMP |  |  | 1100375 | 220.5023 | 0.41 |  |  | Gebläse für hohe Umgebungstemperatur / blower for high environmental
temperature / ventilation pour haute température d'ambiante 5-45 kg/h
D342 / 343 / 363 |  |  | VC |  |  | *) |  | Reinigbare Zylinder mit Elektroden / cleanable cylinders
D444 / 464 |  |  | VC |  |  | *) |  | with electrodes / cylindre nettoyable avec eléctrodes
D644 / 654 / 664 / 674 |  |  | VC |  |  | *) |  | *) Optional im Gerätepreis enthalten/optional included in unit price
comme une option inclue dans le prix de l'appareil de base
R-inox for unit R (1- 4 kg/h) |  |  | VC |  |  |  |  | Gehäuse aus rostfreiem Stahl
S-inox for unit S (5-15 kg/h) |  |  | VC |  |  |  |  | unit box in stainless steel
T-inox for unit T (16-45 kg/h) |  |  | VC |  |  |  |  | boîtier en acier inox

## OptiSorp Price D (hidden)
Distributor Ltd. | [6 empty] | OptiSorp |  | System | No. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
Price list D |  |  | Currency: | Currency: | € |  |  |  | Abstand | Zeile | 4 | 4 | 11 | #N/A | #N/A
valid as from |  | 1st April 2002 | [6 empty] | Abstand | 350 | Price | 350 | 350 | #N/A | #N/A
System | 1 | Breite |  | 1000 | Höhe | 500 | kg/h | 19 | Kollektor | 800 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Dampf-Verteilsystem | [5 empty] | Steam distribution system. |  |  |  |  | Système distributeur à vapeur.
Dampf-Verteilsystem für extra-kurze Befeuchtungsstrecke, bestehend aus horizontalen Kollektorrohren und vertikalen Düsenstöcken. Gefertigt aus Cr-Ni Stahl sowie hochwertigen Kunststoffteilen. Typenbezeichnung: | [5 empty] | Steam distribution system for extra short steam absorption distance, with horizontal collector tubes and vertical dispersion tubes with steam nozzles. Made of stainless steel and high class plastic material parts. Type designation: |  |  |  |  | Système distributeur de vapeur pour parcours d'humidification extra court. Avec des collecteurs hoizontales et des colonnes verticales, tout en acier inoxydable et en matière plastique de haute qualité. Désignation des types:
System / Kollektorlänge / Kollektor-Abstand / effektive Dampfleistung. Beispiel: System 2 / 1800 / 1500 / 75. Vormontiert geliefert bis Typ .../1200/1200/... inkl. Montagematerial wie Schrauben und Briden, excl. Dampf- und Kondensatschlauch. | [5 empty] | System / collector lenght / collector distance / real steam output Example: System 2 / 1800 / 1500 / 75 Delivered premounted up to type .../ 1200 / 1200 / ... Incl. the necessary screws and hoseclamps, excl. condensate- and steam hose |  |  |  |  | Système / longueur des collecteurs / distance entre collecteurs / débit de vapeur Example: Système 2 / 1800 / 1500 / 75 Livré prémonté jusqu'au type .../ 1200 / 1200 /... incl. vis et brides pour le montage, excl. tuyau vapeur et condensat.
Prices in €
OptiSorp | Duct width min. [mm] |  |  |  | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700
| Lenght of collectors [mm] |  |  |  | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500
| Steam capacity kg/h max. | Duct hight min. [mm] |  | Collector distance [mm] | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit € | Price per unit €
System 1 | 45 (*30) | 450 | 4 | 350
|  | 600 | 5 | 500
|  | 800 | 6 | 650
|  | 950 | 7 | 800
|  | 1150 | 8 | 1000
|  | 1350 | 9 | 1200
|  | 1650 | 10 | 1500
System 2 | 90 (*60) | 450 | 11 | 350
|  | 600 | 12 | 500
|  | 800 | 13 | 650
|  | 950 | 14 | 800
|  | 1150 | 15 | 1000
|  | 1350 | 16 | 1200
|  | 1650 | 17 | 1500
|  | 1950 | 18 | 1800
|  | 2200 | 19 | 2000
System 3 | 135 (*90) | 800 | 20 | 325
|  | 950 | 21 | 400
|  | 1150 | 22 | 500
|  | 1350 | 23 | 600
|  | 1650 | 24 | 750
|  | 1950 | 25 | 900
|  | 2300 | 26 | 1050
|  | 2600 | 27 | 1200
|  | 2900 | 28 | 1350
|  | 3200 | 29 | 1500
System 4 | 180 (*120) | 800 | 30 | 300
|  | 950 | 31 | 375
|  | 1150 | 32 | 475
|  | 1350 | 33 | 575
|  | 1650 | 34 | 725
|  | 1950 | 35 | 875
|  | 2300 | 36 | 1050
|  | 2600 | 37 | 1200
|  | 2900 | 38 | 1350
|  | 3200 | 39 | 1500
|  | Kolonnen |  | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Zubehör / Accessories / Accessoires
Typ/Type/Model |  | Steam capacity |  | SAP -No | old NO. | kg | Price per unit |  | Bezeichnung/description/déscription
€

## CP2 Price A (hidden)
Axair Ltd.
Price list A |  |  | Currency: | CHF |  | Condair CP 2
valid as from |  | 1st April 2002
Dampf-Luftbefeuchter und Module |  |  |  |  | Steam humidifier and modules |  |  |  |  | Humidificateur à vapeur et modules
Basisgerät mit Ein/Aus u. intelligenter quasi- |  |  |  |  | Basic unit for on/off and intelligent quasi-continuous |  |  |  |  | Appareil de base avec régulation intelligente quasi
stetiger Regelung mit Ein/Aus-Hygrostat (> 5 kg/h). |  |  |  |  | control by on/off humidistat (> 5 kg/h). |  |  |  |  | progressive avec hygrostat tout ou rien (> 5 kg/h).
Bestehend aus Dampf-Luftbefeuchter |  |  |  |  | Consists of steam generation unit, complete |  |  |  |  | La livraison contient: le générateur de vapeur
mit austauschbarem Zylinder, auf Wunsch |  |  |  |  | with disposable steam cylinder, on request |  |  |  |  | compl. y compris cylindre à vapeur échange able,
mit reinigbarem Zylinder. |  |  |  |  | with cleanable steam cylinder. |  |  |  |  | sur demande avec cylindre nettoyable
CP2-Chip mit definierter Dampfleistung,Montage- |  |  |  |  | CP2-Chip defining the steam capacity |  |  |  |  | CP2-Chip pour une capacité de vapeur définie
material wie Schrauben und Briden, Wasser- |  |  |  |  | as well as the necessary screws and hose |  |  |  |  | ainsi que les vis et les brides nécessaires pour le
anschlussrohr, jedoch ohne Dampf-, Kondensat- |  |  |  |  | clamps, water supply pipe, without condensate-, |  |  |  |  | montage et le tuyau d'eau, sans tuyau de vapeur
und Ablaufschlauch, ohne Dampfverteilrohr |  |  |  |  | steam- and drain hose and steam distribution pipe. |  |  |  |  | condensate et d'écoulement, sans distributeur
Steuerspannung Standard 230V/1~/50...60 Hz. |  |  |  |  | Control voltage standard 230V/1~/50...60 Hz. |  |  |  |  | vapeur. Standard pour le contrôle 230V/1~/50...60Hz.
Garantie (inkl. Elektroniken / |  |  |  |  | Warranty (incl. electronics / |  |  |  |  | Garantie (incl. électroniques /
exkl. Verschleissteile): 2 Jahre |  |  |  |  | excl. expendable parts): 2 years |  |  |  |  | exclu produits de consommation): 2 ans
Basisgerät
Condair CP2 |  |  |  |  | Basis unit
Appareil de base
Typ/Type/Model |  | steam | SAP - No | old No. | kg | Price | Price |  | voltage** | Bezeichnung/description/déscription
|  | capacity |  |  |  | per unit | per steam kg/h
Mod. | Basic | kg/h |  |  |  | CHF |  | CHF
N4 | R2 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl. | 230V/1~/50...60 Hz | mit Ausblasgerät / |  | avec souffleur integrée
N4 M * | R2 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl. |  | with built-in blower
H4 | R1 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl. |  | Kanalversion/duct version/version en gaine
H4 M * | R1 | 4 | VC |  | 6 |  |  | incl.
H | S2 | 5-8 | VC |  | 14 |  |  |  | 230V/1~/50...60 Hz
F | S3 | 5-8 | VC |  | 14 |  |  |  | 400V/3~/50...60 Hz | ** andere Spannung auf Anfrage ** other voltage on request ** autres tensions sur demande
| S4 | 9-15 | VC |  | 15 | 0 |  | 0
| T5 | 16-25 | VC |  | 15
| T7 | 26-45 | VC |  | 20 | 0 |  | 0
| 1xS4 1 x T7 | 46-60 | VC |  | 35 | 0
| 2xT7 | 61-90 | VC |  | 40 | 0 |  | 0
| 1xS4 2 x T7 | 91-105 | VC |  | 55 | 0 |  | 0
| T7 (3-8x) | 106-360 | VC |  | 20 | (3-8xT7) |  | 0
G | S3 | 5-8 | VC |  | 14 |  |  |  | 230V/3~/50...60 Hz
| S5 | 9-15 | VC |  | 15 | 0 |  | 0
| T7 | 16-30 | VC |  | 20
| 1xS5 1 x T7 | 31-45 | VC |  | 35 | 0
| 2xT7 | 46-60 | VC |  | 40 | 0 |  | 0
| 1xS5 2 x T7 | 61-75 | VC |  | 55 | 0 |  | 0
| 3xT7 | 76-90 | VC |  | 60 | 0 |  | 0
Beispiele |  | Modell | Condair CP2 F19 |  |  |  | Preis >> |  | Basisgerät (1xT5) |  |  |  | 0
|  |  | Dampfleistung 19 kg/h | [5 empty] | Dampfleistung 19 kg/h = 19 x |  |  | 0 | 0
|  |  | Heizspannung 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | Total |  |  |  | 0
|  | Modell | Condair CP2 F60 M4 (*) |  |  |  | Preis >> |  | Basisgerät (1xS4 + 1x T7) (*) |  |  |  | 0
|  |  | Dampfleistung 60 kg/h | [5 empty] | Dampfleistung 60 kg/h = 60 x |  |  | 0 | 360
|  |  | Heizspannung 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | Modul M4 (1x) |  |  |  | 0
|  |  | Modul M4 | [5 empty] | Total |  |  |  | 360
Examples |  | model | Condair CP2 F19 |  |  |  | price >> |  | basic unit (1x T5) |  |  |  | 0
|  |  | steam capacity 19 kg/h | [5 empty] | steam capacity 19 kg/h = 19 x |  |  | 0 | 0
|  |  | heating voltage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | total |  |  |  | 0
|  | model | Condair CP2 F60 M4 (*) |  |  |  | price >> |  | basic unit (1x S4 + 1x T7) (*) |  |  |  | 0
|  |  | steam capacity 60 kg/h | [5 empty] | steam capacity 60 kg/h = 60 x |  |  | 0 | 360
|  |  | heating voltage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | module M4 (1x) |  |  |  | 0
|  |  | module M4 | [5 empty] | total |  |  |  | 360
Examples |  | modèle | Condair CP2 F19 |  |  |  | prix >> |  | appareil de base (1xT5) |  |  |  | 0
|  |  | débit de vapeur 19 kg/h | [5 empty] | débit de vapeur 19 kg/h = 19 x |  |  | 0 | 0
|  |  | tension de chauffage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | totale |  |  |  | 0
|  | modèle | Condair CP2 F60 M4 (*) |  |  |  | prix >> |  | Basisgerät (1xS4 + 1x T7) (*) |  |  |  | 0
|  |  | débit de vapeur 60 kg/h | [5 empty] | débit de vapeur 60 kg/h = 60 x |  |  | 0 | 360
|  |  | tension de chauffage 400V/3~/50...60 Hz | [5 empty] | module M4 (1x) |  |  |  | 0
|  |  | module M4 | [5 empty] | totale |  |  |  | 360
(*) Bis zu einer Kombination von total 3 Geräten können mittlere und grosse Basisgeräte kombiniert werden. Ab 4 Geräte nur grosse Basisgeräte
(*) For combination up to total 3 units, medium and large size basic units can be combined. Above 4 units only large basic units
(*) Pour des combinaisons jusqu'à un totale de 3 appareils on peut combiner les moyens et grands appareils; à partir de 4 appareils seulement les grands
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
[5 empty] | * Module M |  | immer in H4M und N4M eingebaut
Condair CP2 |  |  |  |  | * Module M |  | always built-in H4M and N4M
[5 empty] | * Module M |  | toujours incorporé dans le H4M et N4M
Für die Stetig-Regelung mit einem |  |  |  |  | for continuous humidity control by an external |  |  |  |  | Pour un contrôle progressif avec un régulateur
externen Feuchteregler, Signal 0-10V |  |  |  |  | humidity controller, signal 0-10V/2-10V and |  |  |  |  | d'humidité externe, signal 0-10V/0-20V et
2-10V/0-20mA und 4-20mA / 1-10 kOhm |  |  |  |  | 0-20mA/4-20mA / 1-10 kOhms |  |  |  |  | 0-20mA/4-20mA /1-10 kOhm
inbegriffen Relaiskontakt für externe |  |  |  |  | Incliding one relay output for remote fault |  |  |  |  | Avec un contact relais pour une communication
Störungsanzeige |  |  |  |  | indication |  |  |  |  | loin d'une panne. Indication de la capacité de vapeur
Anzeige der Dampfleistung mit einer |  |  |  |  | Display of steam capacity by numeric LCD display |  |  |  |  | par une indication numérique LCD
numerischen LCD-Anzeige
Das Modul ist serienmässig im Gerätetyp |  |  |  |  | The module is mounted on the unit N4M resp. H4M |  |  |  |  | Le module est installé sur l'appareil N4M resp. H4M
H4M resp. N4M im elektrischen |  |  |  |  | in the electrical operation section |  |  |  |  | dans la partie électrique
Bedienteil montiert. Es kann nicht nach- |  |  |  |  | The module is built-in at the factory and cannot be |  |  |  |  | Il doit être monté en usine et ne peut pas
gerüstet werden |  |  |  |  | mounted as an option |  |  |  |  | être monté comme une option
Condair CP2 |  |  |  |  | Module M3 |  | für Geräte / for units / pour appareils: F, G, H
Für die Stetig-Regelung mit einem externen |  |  |  |  | For continuous humidity control by an external |  |  |  |  | Pour un contrôle progressif avec un régulateur
Regelsignal oder dem eingebauten Feuchteregler |  |  |  |  | control signal or built-in humidity controller (PI) |  |  |  |  | d'humidité externe ou interne (PI) et une
(PI) und intelligenter quasi-stetiger |  |  |  |  | and quasi-continuous control by an on/off |  |  |  |  | régulation intelligente quasi-progressif avec
Regelung mit einem Ein/Aus Hygrostat |  |  |  |  | humidistat |  |  |  |  | hygrostat tout ou rien
Anzeige der Dampfleistung mit einer |  |  |  |  | Display of steam capacity by a numeric LCD display |  |  |  |  | Indication de la capacité de vapeur par une
numerischen LCD Anzeige | [9 empty] | indication numérique LCD
Das Modul wird im Basisgerät im elektrischen |  |  |  |  | The module is mounted on the unit itself in the |  |  |  |  | Le module est installé sur l'appareil de base
Bedienteil montiert oder kann nachgerüstet |  |  |  |  | electrical operational section or can be mounted |  |  |  |  | dans la partie électrique ou peut être monté
werden |  |  |  |  | as an option |  |  |  |  | comme une option
Typ/Type/Model |  |  | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
CHF
Module M3 |  |  | 1115599 |  |  |  |  | eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115600 |  | 0.2 |  |  | als/as/comme: Option
Condair CP2 |  |  |  |  | Module M4 |  | für Geräte / for units / pour appareils: F, G, H
Für die Stetig-Regelung mit einem externen |  |  |  |  | For continuous humidity control by an external |  |  |  |  | Pour un contrôle progressif avec un régulateur
Regelsignal oder dem eingebauten Feuchteregler |  |  |  |  | control signal or built-in humidity controlle (PI) |  |  |  |  | d'humidité externe ou interne (PI) et une
(PI) und intelligenter quasi-stetiger Regelung |  |  |  |  | and quasi-continuous control by an on/off |  |  |  |  | régulation intelligente quasi-progressif avec
mit einem Ein/Aus Hygrostat, zweiter Eingang |  |  |  |  | humidistat, second analog signal input |  |  |  |  | hygrostat tout ou rien
für ein weiteres Analogsignal |  |  |  |  | With alphanumeric LCD display and menu driven |  |  |  |  | Indication de la capacité de vapeur par une
Mit alpha-numerischem LCD Display und menu- |  |  |  |  | unit settings |  |  |  |  | indication numérique LCD
geführter Programmierung
[5 empty] | The module is mounted on the unit itself in the |  |  |  |  | Le module est installé sur l'appareil de base
Das Modul wird im Basisgerät im elektrischen |  |  |  |  | electrical operational section or can be mounted |  |  |  |  | dans la partie électrique ou peut être monté
Bedienteil montiert oder kann nachgerüstet werden |  |  |  |  | as an option |  |  |  |  | comme une option
Typ/Type/Model |  |  | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
CHF
Module M4 |  |  | 1115601 |  |  |  |  | eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115602 |  | 0.2 |  |  | als/as/comme: Option
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
Dampfverteiler/distributor pipes/distributeur de vapeur
Zubehör / Acessories / Accessoires | [5 empty] | Dampfschläuche/steam hoses/tuyau de vapeur
Kondensatschläuche/condensat hoses/tuyau de condensat
Typ/Type/Model |  | steam | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
|  | capacity |  |  |  | CHF
W 21 |  | 4 kg/h | 1115610 |  | 0.1 |  |  | Dampfdüse / steam nozzle / gicleur de vapeur
nur für Geräte H4 / only for units H4 / seulement pour appareils H4
Dampfverteiler rostfrei / distributor pipe stainless steel
distributeur de vapeur en acier inox
Nur für Geräte/ only for units/ seulement pour appareils
[8 empty] | Leistung/capacity/capacité |  |  | < 8 kg/h
41-200 |  |  | 1115266 |  | 0.7 |  |  | horizontal L = 200 mm
41-350 |  |  | 1115267 |  | 0.91 |  |  | horizontal L = 350 mm
41-500 |  |  | 1115268 |  | 1.18 |  |  | horizontal L = 500 mm
41-650 |  |  | 1115269 |  | 1.45 |  |  | horizontal L = 650 mm
41-800 |  |  | 1115270 |  | 1.72 |  |  | horizontal L = 800 mm
41-1000 |  |  | 1115271 |  | 2.01 |  |  | horizontal L = 1000 mm
41-1200 |  |  | 1115272 |  | 2.44 |  |  | horizontal L = 1200 mm
Nur für Geräte/ only for units/ seulement pour appareils
[8 empty] | Leistung/capacity/capacité |  |  | 9 - 15 kg/h
61-350 |  |  | 1110342 | 20.4041 | 0.91 |  |  | horizontal L = 350 mm
61-500 |  |  | 1110203 | 20.4042 | 1.18 |  |  | horizontal L = 500 mm
61-650 |  |  | 1110008 | 20.4043 | 1.45 |  |  | horizontal L = 650 mm
61-800 |  |  | 1109827 | 20.4044 | 1.72 |  |  | horizontal L = 800 mm
61-1000 |  |  | 1109660 | 20.4045 | 2.01 |  |  | horizontal L = 1000 mm
61-1200 |  |  | 1109577 | 20.4046 | 2.44 |  |  | horizontal L = 1200 mm
61-1500 |  |  | 1109457 | 20.4047 | 2.98 |  |  | horizontal L = 1500 mm
61-1800 |  |  | 1114281 | - | 3.52 |  |  | horizontal L = 1800 mm
61-2000 |  |  | 1114282 | - | 3.88 |  |  | horizontal L = 2000 mm
Nur für Geräte/ only for units/ seulement pour appareils
[8 empty] | Leistung/capacity/capacité |  |  | 16 - 45 kg/h
81-350 |  | 30 kg/h | 1110109 | 20.406 | 1.3 |  |  | horizontal L = 350 mm
81-500 |  | 30 kg/h | 1109848 | 20.4061 | 1.67 |  |  | horizontal L = 500 mm
81-650 |  |  | 1109676 | 20.4062 | 2.05 |  |  | horizontal L = 650 mm
81-800 |  |  | 1109582 | 20.4063 | 2.43 |  |  | horizontal L = 800 mm
81-1000 |  |  | 1109466 | 20.4064 | 2.93 |  |  | horizontal L = 1000 mm
81-1200 |  |  | 1109371 | 20.4065 | 3.43 |  |  | horizontal L = 1200 mm
81-1500 |  |  | 1109217 | 20.4066 | 4.19 |  |  | horizontal L = 1500 mm
81-1800 |  |  | 1109129 | 20.4067 | 4.94 |  |  | horizontal L = 1800 mm
81-2000 |  |  | 1114283 | - | 5.45 |  |  | horizontal L = 2000 mm
81-2300 |  |  | 1114284 | - | 6.2 |  |  | horizontal L = 2300 mm
81-2500 |  |  | 1114285 | - | 6.7 |  |  | horizontal L = 2500 mm
Adapter 41-/61- |  |  | 1104718 | 20.408 | 0.36 |  |  | für vertikale Montage/for vertical installation
Adapter 81- |  |  | 1105126 | 20.4081 | 0.32 |  |  | pour montage vertical 41-.../ 61-.../ 81-...
Verbindungsstücke / steam hose connection /
connection tuyau de vapeur
DSV 120/145 |  | 8 kg/h | 1115444 |  | 0.1 |  |  | 1 x ø 22 mm / 1 x ø 45 mm
DSV 130/145 |  | 15 kg/h | 1115445 |  | 0.1 |  |  | 1 x ø 30 mm / 1 x ø 45 mm
DSV 220 |  | 8 kg/h | 1100708 | 131.4067 | 0.04 |  |  | 2 x ø 22 mm
DSV 145/220 |  | 15 kg/h | 1101731 |  | 0.36 |  |  | 1 x ø 45 mm / 2 x ø 22
DSV 320 |  | 8 kg/h | 1103447 | 131.8202 | 0.08 |  |  | 3 x ø 22 mm
DSV 230 |  | 15 kg/h | 1109284 | 108.641 | 0.05 |  |  | 2 x ø 30 mm
DSV 330 |  | 15 kg/h | 1101358 | 108.642 | 0.1 |  |  | 3 x ø 30 mm
DSV 145/230 |  | 30 kg/h | 1110532 | 108.6425 | 0.7 |  |  | 1 x ø 45 mm / 2 x ø 30 mm
DSV 345 |  | 45 kg/h | 1101164 | 108.643 | 0.23 |  |  | 3 x ø 45 mm
Dampfschlauch/steam hose/ tuyau de vapeur
DS 22 | 29/22mm | 8 kg/h | 1105176 | 102.2403 | 0.59 |  |  | (Verpackungseinheit/package unit/unité d'emballage) = 30 m
DS 60 | 38/30mm | 15 kg/h | 1103922 | 108.3 | 0.59
DS 80 | 54/45mm | 45 kg/h | 1102878 | 131.3039 | 1
Kondensatschlauch/condensat hose/tuyau de condensat
KS 10 | 12/8mm |  | 1103350 | 108.3001 | 0.09 |  |  | (Verpackungseinheit/package unit/unité d'emballage) = 50 m
Z261 3/8" / 1/2" |  |  | 1100416 | 22.1481 | 0.55 |  |  | Wasserzulauffilter / water inlet filter / filtre d'alimentation d'eau
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
Ventilationsgerät / Fan units / appareils de ventilation
Zubehör / Acessories / Accessoires | [5 empty] | Feuchtefühler / humidity sensor / sonde hygrométrique
Feuchteregler / humidity controller / régulateur hygrométrique
Typ/Type/Model |  | steam | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
|  | capacity |  |  |  | CHF
FAN 15 |  | 15 kg/h | 1115561 |  | 7.2 |  |  | Ventilationsgeräte / Fan units / appareils de ventilation
FAN 45 |  | 45 kg/h | 1115563 |  | 12.4 |  |  | Nur in rostfreier Ausführung lieferbar / only available
in stainless steel / seulement disponible en acier inox
Feuchtefühler und Hygrostate / humidity sensors and humidistats / sondes hygrométrique et hygrostats
Typ/Type/Model |  | capacity | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
CHF
SHD2 |  |  | 1100499 | 220.97 | 0.2 |  |  | Kanal-Feuchtefühler/humidity sensor for duct mounting
sonde hygrométrique pour gaine (Module M3/M4)
SHR2 |  |  | 1100558 | 220.9701 | 0.3 |  |  | Raum-Feuchtefühler / humidity sensor for room mounting
sonde hygrométrique pour locaux (Module M3/M4)
HPH 1000 |  |  | 1100020 | 43.002 | 0.4 |  |  | Kanal-Feuchteregler/humidity controller for duct mounting
régulateur hygrométrique pour gaine (Potentiometer)
HRP 1000 |  |  | 1100071 | 43.003 | 0.16 |  |  | Raum-Feuchteregler/humidity controller for room mounting
régulateur hygrométrique pour locaux (Potentiometer)
HSC |  |  | 1100614 | 115.901 | 0.43 |  |  | Raum-Hygrostat / room humidistat / hygrostat d'ambiance - 10...95% r.F.
HBC |  |  | 1100314 | 115.9011 | 0.58 |  |  | Hygrostat für Kanal- und Raummontage / room and duct humidistat
hygrostat à gaine et pour l'ambiance - 0...95% r.F.
LGW3 |  |  | 1101679 | 115.91 | 0.33 |  |  | Differenzdruckschalter zur Ueberwachung der Luftförderung
pressure switch for air flow monitoring
interrupteur à pression différentielle pour le contrôle du débit d'air
Axair
Price list 2002 - net |  |  |  |  | Condair CP 2
valid as from 1st April 2002
Optionen / Options / Options
Typ/Type/Model |  |  | SAP - No | old No. | kg | Price/pcs |  | Bezeichnung/description/déscription
CHF
R E L |  |  | 1115603 |  | 0.6 |  |  | Betriebs- und Störungsfernmeldung / remote operating and
fault indication / télésignalisation de travail et dérangement
eingebaut/built-in/incorporé 5-45 kg/h
|  |  | 1115604 |  | 0.6 |  |  | Betriebs- und Störungsfernmeldung / remote operating and
fault indiciation / télésignalisation de travail et dérangement 5-45 kg/h
K L S |  |  | 1115605 |  |  |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 5 - 15 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115606 |  | 0.14 |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 5 - 15 kg/h
K L T |  |  | 1115607 |  |  |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 16 - 45 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1115608 |  | 0.27 |  |  | Anschlussklemmen / terminals / bornes 16 - 45 kg/h
TRAFO S |  |  | 1116354 |  |  |  |  | Transformer / transformer / transformateur
eingebaut / built-in / incorporé
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 5 - 15 kg/h
|  |  | 1116356 |  | 1.5 |  |  | Transformer / transformer / transformateur
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 5 - 15 kg/h
TRAFO T |  |  | 1116355 |  |  |  |  | Transformer / transformer / transformateur
eingebaut / built-in / incorporé
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 16 - 45 kg/h
|  |  | 1116357 |  | 1.5 |  |  | Transformer / transformer / transformateur
Geräte / units / appareils CP2 400/230V 16 - 45 kg/h
CVI S |  |  | 1116358 |  |  |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 5-15 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1116360 |  | 0.4 |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 5-15 kg/h
CVI T |  |  | 1116359 |  |  |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 16-45 kg/h
eingebaut / built-in / incorporé
|  |  | 1116361 |  | 0.4 |  |  | interne Steuerspannung/internal control voltage/tension 16-45 kg/h
PG 40 |  |  | 1115609 |  | 0.07 |  |  | Kabeldurchführung / cable glands / passage des câbles 1 - 4 kg/h
PG 60 |  |  | 1101952 | 220.5019 | 0.07 |  |  | Kabeldurchführung / cable glands / passage des câbles 5 - 15 kg/h
PG 80 |  |  | 1101774 | 220.502 | 0.11 |  |  | Kabeldurchführung / cable glands / passage des câbles 16 - 46 kg/h
PCK |  |  | 1101566 | 220.501 | 0.15 |  |  | Druckausgleich-Bausatz/pressure compensation kit/
jeu de compensation de préssion 5-45 kg/h
TMP |  |  | 1100375 | 220.5023 | 0.41 |  |  | Gebläse für hohe Umgebungstemperatur / blower for high environmental
temperature / ventilation pour haute température d'ambiante 5-45 kg/h
D342 / 343 / 363 |  |  | VC |  |  | *) |  | Reinigbare Zylinder mit Elektroden / cleanable cylinders
D444 / 464 |  |  | VC |  |  | *) |  | with electrodes / cylindre nettoyable avec eléctrodes
D644 / 654 / 664 / 674 |  |  | VC |  |  | *) |  | *) Optional im Gerätepreis enthalten/optional included in unit price
comme une option inclue dans le prix de l'appareil de base
R-inox for unit R (1- 4 kg/h) |  |  | VC |  |  |  |  | Gehäuse aus rostfreiem Stahl
S-inox for unit S (5-15 kg/h) |  |  | VC |  |  |  |  | unit box in stainless steel
T-inox for unit T (16-45 kg/h) |  |  | VC |  |  |  |  | boîtier en acier inox

## OptiSorp Price A (hidden)
Axair Ltd. | [6 empty] | OptiSorp |  | System | No. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
Price list A |  |  | Currency: |  | CHF |  |  |  | Abstand | Zeile | 4 | 4 | 11 | #N/A | #N/A
valid as from |  | 1st April 2002 | [6 empty] | Abstand | 350 | Price | 350 | 350 | #N/A | #N/A
System | 1 | Breite |  | 1000 | Höhe | 500 | kg/h | 19 | Kollektor | 800 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Dampf-Verteilsystem | [5 empty] | Steam distribution system. |  |  |  |  | Système distributeur à vapeur.
Dampf-Verteilsystem für extra-kurze Befeuchtungsstrecke, bestehend aus horizontalen Kollektorrohren und vertikalen Düsenstöcken. Gefertigt aus Cr-Ni Stahl sowie hochwertigen Kunststoffteilen. Typenbezeichnung: | [5 empty] | Steam distribution system for extra short steam absorption distance, with horizontal collector tubes and vertical dispersion tubes with steam nozzles. Made of stainless steel and high class plastic material parts. Type designation: |  |  |  |  | Système distributeur de vapeur pour parcours d'humidification extra court. Avec des collecteurs hoizontales et des colonnes verticales, tout en acier inoxydable et en matière plastique de haute qualité. Désignation des types:
System / Kollektorlänge / Kollektor-Abstand / effektive Dampfleistung. Beispiel: System 2 / 1800 / 1500 / 75. Vormontiert geliefert bis Typ .../1200/1200/... inkl. Montagematerial wie Schrauben und Briden, excl. Dampf- und Kondensatschlauch. | [5 empty] | System / collector lenght / collector distance / real steam output Example: System 2 / 1800 / 1500 / 75 Delivered premounted up to type .../ 1200 / 1200 / ... Incl. the necessary screws and hoseclamps, excl. condensate- and steam hose |  |  |  |  | Système / longueur des collecteurs / distance entre collecteurs / débit de vapeur Example: Système 2 / 1800 / 1500 / 75 Livré prémonté jusqu'au type .../ 1200 / 1200 /... incl. vis et brides pour le montage, excl. tuyau vapeur et condensat.
Prices in CHF
OptiSorp | Duct width min. [mm] |  |  |  | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700
| Lenght of collectors [mm] |  |  |  | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500
| Steam capacity kg/h max. | Duct hight min. [mm] |  | Collector distance [mm] | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF | Price per unit CHF
System 1 | 45 (*30) | 450 | 4 | 350
|  | 600 | 5 | 500
|  | 800 | 6 | 650
|  | 950 | 7 | 800
|  | 1150 | 8 | 1000
|  | 1350 | 9 | 1200
|  | 1650 | 10 | 1500
System 2 | 90 (*60) | 450 | 11 | 350
|  | 600 | 12 | 500
|  | 800 | 13 | 650
|  | 950 | 14 | 800
|  | 1150 | 15 | 1000
|  | 1350 | 16 | 1200
|  | 1650 | 17 | 1500
|  | 1950 | 18 | 1800
|  | 2200 | 19 | 2000
System 3 | 135 (*90) | 800 | 20 | 325
|  | 950 | 21 | 400
|  | 1150 | 22 | 500
|  | 1350 | 23 | 600
|  | 1650 | 24 | 750
|  | 1950 | 25 | 900
|  | 2300 | 26 | 1050
|  | 2600 | 27 | 1200
|  | 2900 | 28 | 1350
|  | 3200 | 29 | 1500
System 4 | 180 (*120) | 800 | 30 | 300
|  | 950 | 31 | 375
|  | 1150 | 32 | 475
|  | 1350 | 33 | 575
|  | 1650 | 34 | 725
|  | 1950 | 35 | 875
|  | 2300 | 36 | 1050
|  | 2600 | 37 | 1200
|  | 2900 | 38 | 1350
|  | 3200 | 39 | 1500
|  | Kolonnen |  | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Zubehör / Accessories / Accessoires
Typ/Type/Model |  | Steam capacity |  | SAP -No | old NO. | kg | Price per unit |  | Bezeichnung/description/déscription
CHF

## Auslegung (hidden)
Пароувлажнитель Condair CP2 | [10 empty] | Systemauslegung / Berechnungen |  |  |  | CP2 |  | 2 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 2 | Price List D : €
[26 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | Neutral Version
|  | № предложения : | 00-3171 | Speziell für Geveke erstellt (Vertreter M25) | [6 empty] | Kanal-Breite | DV-Länge | Stk | L total | kg/h | Preis | Nr. | [5 empty] | Увлажнение в воздуховоде |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | Price List D : €
|  | № примечания : |  | kg/h | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 210 | 400 |  |  |  | В помещении увлажнение |  |  | 2 | [11 empty] | 3 | Price List A : CHF
|  | Клиент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | mm | [6 empty] | 50 | 50 |  |  |  | Известная паропроизводительность / Увлажнение в канале |  |  | 3 | [5 empty] | Heizspannung |  |  | Basisgeräte |  | DZ |  |  | Basis |  |  | Basis-Preis |  | Basis | Dampfpreis |  | Befeuchter
|  | Дата : |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Typ | W22 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | Известная паропроизводительность / Увлажнение в помещении |  |  | 4 | [8 empty] | Mod. | kg/h | Art | Stk | Typ | Stk | Typ | Koll. | CHF | CHF | Total | CHF | Total | komplett
|  | Исполнитель : |  | Axair Preis Befeuchter CP2 total: |  |  |  | 0 |  |  | Art. | 1115266 | [5 empty] | 0 | 0 | Price | [6 empty] | Dampf / DV | kg/h |  |  |  | 7 | 0 |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Geveke Faktor CHF / Gulden |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 220V/1N~/50Hz |  | H | * | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Geveke Preis in Gulden nicht gerundet |  |  |  | 0 |  |  | Kanal-Breite | DV-Länge | Stk |  | kg/h | Preis | Nr. | 1115610 | 1115266 | Art. | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 230V/1N~/50Hz |  | H | * | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Geveke Preis CP2 in Gulden gerundet |  |  |  | 0 |  |  | 500 | 350 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 210 | 400 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 240V/1N~/50Hz |  | H | * | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Axair Preis oder Geveke Preis |  |  |  | 0 |  |  | mm | [6 empty] | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 | 220V/3~/50Hz |  | G | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | T7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Typ | 41- | [5 empty] | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  | total | 30 |  |  |  | 5 | 230V/3~/50Hz |  | G | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | T7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Art. | 1115267 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0 | TRUE |  |  | 6 | 380V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические характеристики |  |  |  | Увлажнение |  | 0 |  | Примечание | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Price |  | Opti | 0 |  |  |  | 7 | 400V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вид увлажнения |  |  | в воздуховоде |  | 0 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Sorp | 0 |  |  |  | 8 | 415V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ширина воздуховода |  |  | mm | 1000 | 15 | 0 |  |  |  | Kanal-Breite | DV-Länge | Stk |  | kg/h | Preis | Nr. | 1115266 | 1115267 | 1115268 | 1115269 | 1115270 | 1115271 | 1115272 | Art. | [6 empty] | 9 | 440V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Высота воздуховода |  |  | mm | 500 | 18 | 0 |  |  |  | 500 | 350 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 210 | 400 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |  |  |  |  | 10 | 460V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расход воздуха |  |  | m3/h | 2000 | 3.5 | 0 |  |  |  | mm | [6 empty] | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |  |  |  |  | 11 | 480V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Скорость воздуха |  |  | m/s | 1.1111 | 0 | 0 | 0 |  |  | Typ | 61- | [5 empty] | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  | 12 | 500V/3~/50Hz |  | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | T5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Статическое давление в воздуховоде |  |  | Pa | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | Art. | 1110342 | [5 empty] | 10 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| Температура воздуха после увлажнения |  |  | °C | 20 |  |  | 0 | [9 empty] | Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Price |  |  |  | 1 | F | kg/h | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | 46 | 61 | 91 | 106 | 136 | 181 | 226 | 271 | 316 | 361
| Абсолютная влажность перед увлажнением |  |  | g/kg | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Kanalhöhe od. | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 2 |  | min./max. | 19 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 25 | 45 | 60 | 90 | 105 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | *
| Специфическое увеличение влажности |  |  | g/kg | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  | Kanal-Breite | DV-Länge | Stk |  | kg/h | Preis | Nr. | Art. | 1110342 | 1110203 | 1110008 | 1109827 | 1109660 | 1109577 | 1109457 | 1114281 | 1114282 | Art. |  |  |  | 3 |  | Anz./Type | 0 | 0 |  |  | S3 | S3 | S4 |  |  | S4 |  | S4
| Относительная влажность после увлажнения |  |  | % | 58.4351 | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 350 | 1 | 350 | 30 | 0 | 2 | 210 | 400 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 |  |  | 4 |  | Anz./Type | 1 | T5 | [5 empty] | T5 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7
| Требуемый расход влаги |  |  | kg/h | 18.4217 | 25 | 0 | 0 | 25 |  | mm | [6 empty] | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |  |  | 5 |  | Kollonne |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[11 empty] | Typ | 81- | [5 empty] | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |  |  | 6 |  | CHF/kg/h |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пароувлажнитель Condair |  |  |  | Модель | CP2 F19 | Цена за ед. | Кол-во | Цена | Стоимость |  | Art. | 1110109 | [5 empty] | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  | 1 | G | kg/h | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | 31 | 46 | 61 | 76 | 91 | 121 | 151 | 181 | 211 | 240
| Напряжение (В, ф, Гц) |  |  | 0 | [6 empty] | Dampfverteilrohrlänge gesamt |  |  | 350 |  |  |  | Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | min./max. | 19 | 21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 21 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | *
| Потребляемая мощность |  |  | kW | 14.25 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 3 |  | Anz./Type | 0 | 0 |  |  | S3 | S3 | S5 |  |  | S5 |  | S5
| Расход воды, включая выпадение конденсата |  |  | kg/h | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Typ | Preis | Stk | Art. |  |  |  | Art. | 1110109 | 1109848 | 1109676 | 1109582 | 1109466 | 1109371 | 1109217 | 1109129 | 1114283 | 1114284 | 1114285 |  |  | 4 |  | Anz./Type | 1 | T7 | [5 empty] | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W22 | 0 | 0 | 1115266 | [9 empty] | Typ | Preis | Stk | Art. | Typ | Preis | Stk | Art. | 5 |  | Kollonne |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 41- 350 | 0 | 0 | 1115267 | 1 | Парораспределительная трубка | [7 empty] | 61- 350 | 0 | 0 | 1110342 | 81- 350 | 0 | 1 | 1110109 | 6 |  | CHF/kg/h |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Опции : | [7 empty] | 0 |  |  | 61- 350 | 0 | 0 | 1110342 | 1 | Парораспределительная трубка | [7 empty] | 61- 350 | 0 | 0 | 1110342 | 81- 350 | 0 | 1 | 1110109 | 1 | H | kg/h | 19 | 6: 9; 1: 1; 2: 3; 3: 4.1; 4: 5; 5: 9
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81- 350 | 0 | 1 | 1110109 | 2 | Для короткого расстояния увлажнения OptiSorp | [7 empty] | 1/800/350/19 | 0 | 1 | "VC" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | min./max. | * | 6: 19; 1: 2; 2: 4; 3: 4; 4: 8; 5: 19
| Стандартный паровой цилиндер |  |  | A 674 | Art.VC |  | 1 |  | (включая) | [22 empty] | 3 |  | Anz./Type | 0 | 6: 0; 1: R1; 2: R1; 3: S2; 4: S2
| M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем |  |  | M4 | Art.1115601 | 0 | 1 | 0 |  |  | Luftwechsel |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 |  | Kollonne |  | 6: 0; 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
| Встроенные ДУ и сигнализация неисправности |  |  | REL | Art.1115603 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 |  | Preis CP |  | 6: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
| Комплект компенсации давления |  |  | PCK | Art.1101566 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0.5 |  |  |  | Встроенный в блок вентилятор распределения пара | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | N | kg/h | 19 | 6: 5; 1: 1; 2: 3; 3: 4.1; 4: 5; 5: 9
|  |  |  | 0 | Art.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | Встроенный в блок вентилятор распределения пара | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | H | min./max. | * | 6: 8; 1: 2; 2: 4; 3: 4; 4: 8
| Силовой клеммник |  |  | KLT | Art.1115607 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | Блок вентилятора для увлажнения в помещении | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1100375 | FAN45 | 0 | 1 | 1115563 | 3 |  | Anz./Type | 0 | bar: 6 to 4
|  |  |  | 0 | Art.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | Блок вентилятора для увлажнения в помещении | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1100375 | FAN45 | 0 | 1 | 1115563 | 4 |  | Kollonne |  | 6: 4; 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
| Кабельный сальник PG |  |  | PG80 | Art.1101774 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | Preis CP |  | 6: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Парораспределительная трубка | [7 empty] | 61- 350 | 0 | 0 | 1110342 | 81- 350 | 0 | 1 | 1110109 | 1 |  | Kollonne | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Корпус из нержавеющей стали |  |  | Inox T | Art.VC | 0 | 1 | 0 |  |  | mm | m |  |  |  | Для короткого расстояния увлажнения OptiSorp | [7 empty] | 1/800/350/19 | 0 | 1 | "VC" |  |  |  |  | 2 |  | Stk |  | 6: 0; 1: 1; 2: 1
| Вентилятор с рабочей темп-рой до 50°C |  |  | TMP | Art.1100375 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | m3/h | m |  |  |  | Парораспределительная трубка | [7 empty] | 41- 350 | 0 | 0 | 1115267 |  |  |  |  | 3 |  | Stk |  | 6: 0; 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1
Принадлежности |  |  |  | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 |  | m/s | m3 |  |  |  | Парораспределительная трубка | [7 empty] | W22 | 0 | 0 | 1115266 |  |  |  |  | 4 |  | Stk |  | 6: 0; 3: 1; 4: 1
| 0 |  |  |  | Art.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pa |  |  |  |  | Парораспределительная трубка | [7 empty] | 61- 350 | 0 | 0 | 1110342 | 81- 350 | 0 | 1 | 1110109 | 5 |  | Stk |  | 6: 0; 5: 1; 8: 1; 10: 1
| Парораспределительная трубка |  |  | тип | 81- 350 |  |  |  | 0 |  | °C |  |  |  |  | Для короткого расстояния увлажнения OptiSorp | [7 empty] | 1/800/350/19 | 0 | 1 | "VC" |  |  |  |  | 6 |  | Stk |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Расстояние до препятствия |  |  |  | Art.1110109 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | g/kg | [12 empty] | Preis | 0 | [6 empty] | 7 |  | Stk |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Расстояние перед фильтром, нагревателем, охладителем |  |  | m | 1.6408 | 1.6408 |  |  | пар max. |  | % | [20 empty] | 8 |  | Stk |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 1 8
|  |  |  | 0 | Art.0 | 0 | 0 | 0 | по длине |  | Berechnung Luftgeschwindigkeit |  |  |  | 1.1111 | m/s | [15 empty] | 9 |  | DZ | 0 | 0 | 240 | 240
| Адаптер для вертикального монтажа распределителей |  |  | 81- | Art.1105126 | 0 | 1 | 0 |  |  | Spez. Gewicht der Luft |  |  |  | 1.2087 | kg/m3 |  | Art des Hindernisses im Kanal: |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 342 | 342
|  |  |  | 0 | Art.0 | 0 | 4 | 0 |  |  | Abs. Sättigungsfeuchte |  |  |  | 14.7172 | g/kg |  | Verlängerungsfaktor |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 5 |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 343 | 343
| Паровая трубка Ø54/45 мм |  |  | DS80 | Art.1102878 | 0 | 4 | 0 |  |  | Abs. Feuchte nach Befeuchtung |  |  |  | 8.6 | g/kg | [15 empty] | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 363 | 363
| Трубка конденсата Ø13/9 мм |  |  | KS10 | Art.1103350 | 0 | 10 | 0 |  |  | Rel. Feuchte nach Befeuchtung |  |  |  | 58.4351 | % |  | Befeuchtungsstrecke: |  |  |  | 1.6408 | m | Standard DV 81- |  |  |  | 1.6408 | m |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 444 | 1 1: 444; 1 2: 444
| Водяной вентиль с сетчатым фильтром |  |  | Z261 | Art.1100416 | 0 | 1 | 0 |  |  | Erforderliche Befeuchterleistung |  |  |  | 18.3717 | kg/h |  | Raumbefeuchtung 1x |  |  |  | 0 | kg/h |  |  |  | Raumbefeuchtung | 0 | kg/h |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 464 | 1 1: 464; 1 2: 464
| Гигростат канальный или комнатный HMH |  |  | HBC | Art.1100314 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 19 | kg/h |  |  | Erforderliche Befeuchterleistung | [5 empty] | 18.3717 |  |  | 0 | kg/h |  |  | 15 |  | DZ | 1 | 674 | [5 empty] | 674 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664
| Канальный датчик влажности HDT 3200 |  |  | SHD2 | Art.1100499 | 0 | 1 | 0 |  |  | Dampf-Luftbefeuchter-Leistung |  |  |  | 19 | kg/h |  |  | Dampf-Luftbefeuchter-Leistung | [5 empty] | 19 |  |  | 0 | kg/h |  |  | 16 |  | DZ | 1 | 654 | [5 empty] | 654 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644
| Комнатный датчик влажности HRT 350 |  |  | SHR2 | Art.1100558 | 0 | 1 | 0 |  |  | Dampf-Luftbefeuchter-Leistung |  |  |  | 19 | kg/h | [15 empty] | 17 |  | M4 | 1 | M4 |  |  | M4 | M4 | M4 | [11 empty] | 0 | 1115601 | bar: 1 to 1 8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Adapter |  | 1 |  | Stk. | Art. |  | 18 |  | M3 | 1 | M3 |  |  | M3 | M3 | M3 | [11 empty] | 0 | 1115599 | bar: 1 to 1 8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Für vertikale Dampfverteilrohr-Montage | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 |  | M | 0 | 0 | M | M | [14 empty] | 0
| Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности | [7 empty] | 0 | [7 empty] | Für vertikale Dampfverteilrohr-Montage | [6 empty] | 1 | 81- |  | 81- |  | 1 | 1105126 |  | 20 |  | REL | 1 | REL |  |  | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | REL | 0 | 1115603
| Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности | [5 empty] | 1 | total | 0 | [22 empty] | 21 |  | PCK | 1 | PCK |  |  | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | PCK | 0 | 1101566
[5 empty] | TRUE |  | 0 | % Скидки | 0 |  |  |  |  | A | D | A | D | [9 empty] | Модуль |  |  |  |  | 22 |  | KLS | 0 | 0 |  |  | KLS | KLS | KLS | 1 1: KLS; 1 2: KLS | 0 | 1115605
Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности | [6 empty] | 1 | € | 0 | [6 empty] | A | D | [9 empty] | Модуль | Preis | Stk. |  |  | 23 |  | KLT | 1 | KLT | [5 empty] | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | KLT | 0 | 1115607
[10 empty] | 1 | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 674 | 1 |  |  |  | 1 | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем |  |  |  |  | M4 | 0 | 1 | 1115601 |  | 24 | 0 | PG40 | 0 | 0 | PG40 | PG40 | [14 empty] | 0 | 1115609
| Силовой клеммник | [8 empty] | 1 | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 674 | 1 |  |  |  | 1 | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем |  |  |  |  | M4 | 0 | 1 | 1115601 |  | 25 | 0 | PG60 | 0 | 0 |  |  | PG60 | PG60 | PG60 | 1 1: PG60; 1 2: PG60 | 0 | 1101952
[10 empty] | 2 | Чистящийся паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | D 674 | 1 |  |  |  | 2 | M3:Контроллер с цифровым дисплеем |  |  |  |  | M3 | 0 | 1 | 1115599 |  | 26 | 0 | PG80 | 1 | PG80 | [5 empty] | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | PG80 | 0 | 1101774
[10 empty] | 3 | Стандартный цилиндр для воды с низкой проводимостью |  |  | 0 | 0 | A 654 | 1 |  |  |  | 3 | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | Inox R | 0 | 0 | Inox R | Inox R | [14 empty] | 0 | 1101952
| Berechnung des Kondensatverlustes Dampfverteilrohr | [8 empty] | 4 | Чистящийся цилиндр для воды с низкой проводимостью |  |  | 0 | 0 | D 654 | 1 | [14 empty] | 28 | 0 | Inox S | 0 | 0 |  |  | Inox S | Inox S | Inox S | 1 1: Inox S; 1 2: Inox S | 0
| Temperatur: |  |  | 20 | °C | 1 | [15 empty] | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем |  |  |  |  | M4 | 0 | 1 | 1115601 |  | 29 | 0 | Inox T | 1 | Inox T | [5 empty] | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | Inox T | 0
| Anzahl Verteilerrohre |  |  | 1 | Stk. | [5 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 654 | 1 |  |  |  |  | M3:Контроллер с цифровым дисплеем |  |  |  |  | M3 | 0 | 1 | 1115599 |  | 30 |  | TMP | 1 | TMP |  |  | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | 0 | 1100375
| Verteilerlänge total |  | Typ 81- | 350 | mm | 0.14 |  |  |  |  | Чистящийся паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | D 654 | 1 |  |  |  |  | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 |  | TRA | 1 | TRA |  |  | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA | TRA
| Verteilerlänge total |  | Typ 41- & 61- | 0 | mm | 0 |  |  |  |  | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 654 | 1 | [14 empty] | 32 |  | W21 | 0 | 0 | W21 | W21
| Kondensatverlust der Dampfverteilrohre |  |  | 0.14 | kg/h | 0.14 |  |  |  |  | Чистящийся паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | D 654 | 1 |  |  |  |  | M:Контроллер с цифровым дисплеем |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 |  | 41- | 0 | 0 | 41- | 41- | 41- | 41-
| Befeuchterleistung inkl. Kondensatverlust |  |  | 18.5617 | [17 empty] | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 61- | 0 | 0 |  |  |  |  | 61- | 1 1: 61-; 1 2: 61-
| Befeuchterleistung incl. Verteilrohr-Verlust |  |  | 19 | [6 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 674 | 1 |  |  |  |  | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 |  | 81- | 1 | 81- | [5 empty] | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81-
[11 empty] | Чистящийся паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | D 674 | 1 | [14 empty] | 36 | 1104718 | 41-/61- | 0 | 0 | 41-/61- | 41-/61- | 41-/61- | 41-/61- | 41-/61- | 1 1: 41-/61-; 1 2: 41-/61- | 0
[11 empty] | Стандартный цилиндр для воды с низкой проводимостью |  |  | 0 | 0 | A 654 | 1 |  |  |  |  | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем |  |  |  |  | M4 | 0 | 1 | 1115601 |  | 37 | 1105126 | 81- | 1 | 81- | [5 empty] | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 81- | 0
| Kondensatverlust des OptiSorp-Systems |  |  | 1.325 | [6 empty] | Чистящийся цилиндр для воды с низкой проводимостью |  |  | 0 | 0 | D 654 | 1 |  |  |  |  | M3:Контроллер с цифровым дисплеем |  |  |  |  | M3 | 0 | 1 | 1115599 |  | 38
| Befeuchterleistung inkl. Kondensatverlust |  |  | 19.7467 | [17 empty] | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | OptiSorp |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Befeuchterleistung incl. OptiSorp-Verlust |  |  | 20 | [6 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 654 | 1 | [14 empty] | 40 | 1100375 | FAN15 | 0 | 0 |  |  | FAN15 | FAN15 | FAN15 | 1 1: FAN15; 1 2: FAN15 | 0 | Art.0
[11 empty] | Чистящийся паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | D 654 | 1 |  |  |  |  | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем |  |  |  |  | M4 | 0 | 1 | 1115601 |  | 41 | 1115563 | FAN45 | 1 | FAN45 | [5 empty] | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | FAN45 | 0 | 1105176
[11 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | A 654 | 1 |  |  |  |  | M3:Контроллер с цифровым дисплеем |  |  |  |  | M3 | 0 | 1 | 1115599 |  | 42 | 0 | DS22 |  | 0 | DS22 | DS22 | DS22 | DS22 | DS60 | 0 | 0 | DS60 | 0 | DS60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105176
| Befeuchterleistung inkl. Kondensatverlust |  |  | 19 | [6 empty] | Чистящийся паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | D 654 | 1 |  |  |  |  | M3:Контроллер с цифровым дисплеем |  |  |  |  | M3 | 0 | 1 | 1115599 |  | 43 | 0 | DS60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1: 0; 1 2: 0 | 0 | 1103922
[32 empty] | 44 | 0 | DS80 | 1 | DS80 | [5 empty] | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | DS80 | 0 | 1102878
[11 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 45 | 0 | KS10 | 1 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | KS10 | 0 | 1103350
[11 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | Силовой клеммник |  |  |  |  | 46 | 0 | WIF | 1 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | Z261 | 0 | 1100416
[11 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | Внутренний контроль напряжения, включая клеммы |  |  |  |  | 47 | 0 | HSC | 1 | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | 0 | 1100614
[11 empty] | Стандартный паровой цилиндер |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 48 | 0 | SHD2 | 1 | SHD2 | HPH | HPH | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | SHD2 | 0 | 1100499
[26 empty] | 1 | 0 | Art.0 | 0 | 0 |  | 49 | 0 | SHR2 | 1 | SHR2 | HRP | HRP | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | SHR2 | 0 | 1100558
[26 empty] | 2 | KLT | Art.1115607 | 0 | 1 |  | 50 |  | HBC |  | HBC | [16 empty] | 0 | 1100314
[32 empty] | 51 |  | HPH | [18 empty] | 0 | 1100020
[26 empty] | 1 | 0 | Art.0 | 0 | 0 |  | 52 |  | HRP | [18 empty] | 0 | 1100071
[26 empty] | 2 | CVI-T | Art.1116359 | 0 | 1 |  | 53 | Канальный датчик влажности HDT 3200 | [19 empty] | 0 | 1100499
[32 empty] | 54 | Комнатный датчик влажности HRT 350 | [19 empty] | 0 | 1100558
[32 empty] | 55 | Гигростат канальный или комнатный HMH | [5 empty] | HBC | [13 empty] | 0 | 1100314
[12 empty] | 1 | Клиент | [16 empty] | 1 |  | 56 |  | CVI-S | 0 | 0 |  |  | CVI-S | CVI-S | CVI-S | 1 1: CVI-S; 1 2: CVI-S | 0 | 1116358
[12 empty] | 1 | Клиент | [13 empty] | Силовой клеммник |  |  | 1 |  | 57 |  | CVI-T | 1 | CVI-T | [5 empty] | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | CVI-T | 0 | 1116359
[21 empty] | Внутренний контроль напряжения, включая клеммы |  |  | 2
-%

## OptiSorp (hidden)
Systemauslegung / Berechnungen | [11 empty] | Anzahl Dampf-Anschlüsse |  |  |  |  | 4 | 1
2
Kanal-B | Kollektor-L | Nr. | 1 | [8 empty] | Anzahl standard DV 81- |  |  |  |  | 2 | 3
1000 | 800 | 5 |  |  | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 |  |  | 4
mm | mm |  |  |  | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 5
[5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 299 | 499 | 6
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7
Max. Dampfabgabe |  |  |  | 7: 8
kg/h | 45 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Opti-Sorp |  |  |  |  | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
DV 81- |  |  |  |  | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Abstand der Düsenstöcke D1
mm | 120 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
standard | 120 | 2 |  |  | 75 | 75 | 90 | 120 | 150 | 185 | 235 | 285 | 320 | 370 | 400
100 mm |  | 3 |  | 5: 75; 6: 100; 7: 100; 8: 100; 9: 100; 10: 100; 11: 100; 12: 100
180mm |  | 4 |  | 8: 180; 9: 180; 10: 180; 11: 180; 12: 180
Abstand 1. Düsenstock
mm | 140 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
standard |  | 2 |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 | 215 | 265 | 315 | 340 | 390 | 440
100 mm |  | 3 |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
180mm |  | 4 |  | 8: 180; 9: 300; 10: 320; 11: 260; 12: 280
Anzahl Düsenstöcke
Stk. | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
standard | 6 | 2 |  |  | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
100 mm |  | 3 |  | 5: 9; 6: 9; 7: 11; 8: 14; 9: 17; 10: 19; 11: 22; 12: 24
180mm |  | 4 |  | 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 12; 12: 13
Kollektor-Abstand |  |  |  | 3: Vergleich mit Standard-DV 81-
Kanal-H | System | D2 | D2 | bar: 1
500 | 1 | 350 | 0 | bar: 1
System Nr. | 1 | 350 |  | 2: 450; 3: 600; 4: 800; 5: 950; 6: 1150; 7: 1350; 8: 1650
System Nr. | 2 | 350 |  |  | 450 | 600 | 800 | 950 | 1150 | 1350 | 1650 | 1950 | 2200
Abstand D2 |  |  |  | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000
Wandabstand |  |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200
System Nr. | 3 | #N/A | #N/A |  | 800 | 950 | 1150 | 1350 | 1650 | 1950 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200
System Nr. | 4 | #N/A | #N/A |  | 800 | 950 | 1150 | 1350 | 1650 | 1950 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200
Abstand D2 | 3 |  |  | 200 | 325 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500
Abstand D2 | 4 |  |  |  | 300 | 375 | 475 | 575 | 725 | 875 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500
Wandabstand | 3 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200
Wandabstand | 4 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Anzahl Dampfdüsen für P = 500 Pa
Düse Opti-Sorp |  |  | 0.3 | 1: kg/h; 3: Überprüfung; 10: Total Düsen für das System
Düse Esco |  |  | 0.15 | 1: kg/h; 3: Düsenabstand zu Stockabstand; 8: #DIV/0!; 9: Stk; 10: 150; 11: Stk; 12: Für Preisliste
max.
Dampfproduktion |  | 45 | 0 | 1: kg/h; 3: Düsen pro oberen Düsentock; 8: 0; 9: Stk; 10: 0; 11: Stk; 12: Für Fertigung
Anzahl Düsen |  | 150 | 0 | 1: Stk; 3: Düsen pro unteren Düsentock; 8: 0; 9: Stk; 10: 0; 11: Stk; 12: Für Fertigung
Anzahl Düsen pro Düsenstock |  |  | 0 | 1: Stk; 3: Total Düsen für das System; 10: 0; 11: Stk; 12: Für Fertigung
Berechnung Luftgeschwindigkeit |  |  |  | 1: 1.1111; 2: m/s
Spez. Gewicht der Luft |  |  |  | 1: 1.2087; 2: kg/m3
Abs. Sättigungsfeuchte |  |  |  | 1: 14.7172; 2: g/kg; 4: Verlängerungsfaktor; 8: 1.5
Abs. Feuchte nach Befeuchtung |  |  |  | 1: 7.6; 2: g/kg
Rel. Feuchte nach Befeuchtung |  |  |  | 1: 51.6403; 2: %
Erforderliche Befeuchterleistung |  |  |  | 1: 18.3717; 2: kg/h
Befeuchterleistung |  |  |  | 1: 19; 2: kg/h; 4: Befeuchtungsstrecke:; 8: 0.36944; 9: m; 10: System Opti-Sorp; 14: 0.36944
Berechnung des Kondensatverlustes OptiSorp
Temperatur: |  | 20 | °C | 3: 1.25
Anzahl Kollektor |  | 2 | Stk.
Kollektorlänge total |  | 1600 | mm | 3: 0.64
Anzahl Düsenstöcke |  | 6 | Stk.
Düsenstocklänge total |  | 2100 | mm | 3: 0.42
Kondensatverlust |  | 1.325 | kg/h | 3: 1.325

## Sprache (hidden)
| Sprachwahl | Optionen: |  | Zubehör |  | Befeuchtungsstrecke, Art des Hindernisses
/ |  | FALSE |  | TRUE | Принадлежности
4 | Status | TRUE | Чистящийся паровой цилиндер | TRUE | Встроенный в блок вентилятор распределения пара | Status
|  | FALSE |  | FALSE |  | 3
| Русский | TRUE | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем | TRUE | Парораспределительная трубка | Расстояние перед фильтром, нагревателем, охладителем
1 | #REF! | TRUE | Встроенные ДУ и сигнализация неисправности | TRUE | Парораспределительная трубка | Расстояние перед поворотом, вентилятором, ответвлением
2 | #REF! | TRUE | Комплект компенсации давления | 1 | Паровая трубка Ø54/45 мм | Расстояние перед диффузором, выходом
3 | English | TRUE | Силовой клеммник | TRUE |  | Расстояние перед фильтром, нагревателем, охладителем
4 | Русский | TRUE | Кабельный сальник PG | TRUE | Адаптер для вертикального монтажа распределителей | Расстояние перед сужением / после расширения
5 | 0 | TRUE | Корпус из нержавеющей стали | TRUE | Трубка конденсата Ø13/9 мм | Расстояние перед НЕРА-фильтром
6 | Befeuchtungsstrecke für Standard Dampfverteilrohre | TRUE | Вентилятор с рабочей темп-рой до 50°C | TRUE | Водяной вентиль с сетчатым фильтром | Расстояние перед датчиком влажности или температуры
|  |  |  | TRUE | Комнатный гигростат HR 1
|  | Dimensionen |  | TRUE | Канальный датчик влажности HDT 3200
|  | TRUE | шт. | TRUE | Комнатный датчик влажности HRT 350
|  | TRUE | тип
|  | TRUE | кратн. | TRUE
|  | TRUE | Модель |  | Паровая трубка Ø54/45 мм
|  | TRUE | Цена
|  | TRUE | Кол-во
|  | TRUE | Цена увлажнителя
|  | TRUE | См. отдельный расчет
1 | Uebertragungs-Text
2
3
4 | Пароувлажнитель Condair CP2
5
6 | Предложение
7
8 | Дата :
9 | Исполнитель :
10
11
12
13
14 | Примечание
15 | № предложения :
16 | № примечания :
17 | контактное лицо
18 | Технические характеристики
19 | Вид увлажнения
20 | Увлажнение
21 | в воздуховоде
22 | В помещении
23 | увлажнение
24 | Ширина воздуховода
25 | Высота воздуховода
26 | Расход воздуха
27 | Скорость воздуха
28 | Статическое давление в воздуховоде
29 | Ширина помещения
30 | Длина помещения
31 | Высота помещения
32 | Объем помещения
33 | Кратность воздухообмена
34 | Примечание
35 | пар max.
36 | по длине
37 | Падение давления в парораспределителе?
38 | Макс. давление 500 Pa !
39 | Макс. давление 1500 Pa !
40 | с опцией PCK макс. 3 kPa
41 | Измените исходные данные !
42 | Влажность в зоне насыщения
43 | Паропроизводительность / Напряжение
44 | Температура воздуха после увлажнения
45 | Абсолютная влажность перед увлажнением
46 | Специфическое увеличение влажности
47 | Относительная влажность после увлажнения
48 | Температура воздуха после увлажнителя
49 | Требуемый расход влаги
50 | Цена за ед.
51 | Кол-во
52 | Цена
53 | Стоимость
54
55
56 | Пароувлажнитель Condair
57
58 | Модель
59 | Паропроизводительность
60 | Расход воды, включая выпадение конденсата
61
62
63
64 | Напряжение (В, ф, Гц)
65
66
67
68
69
70
71
72
73 | Потребляемая мощность
74 | Основной блок
75 | Основной блок(и)
76 | Опции :
77
78 | Стандартный паровой цилиндер
79 | Чистящийся паровой цилиндер
80 | Стандартный цилиндр для воды с низкой проводимостью
81 | Чистящийся цилиндр для воды с низкой проводимостью
82 | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем
83 | M3:Контроллер с цифровым дисплеем
84 | M:Контроллер с цифровым дисплеем
85 | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея
86 | Модуль
87 | Встроенные ДУ и сигнализация неисправности
88
89 | Комплект компенсации давления
90
91
92
93 | Силовой клеммник
94 | Кабельный сальник PG
95 | Корпус из нержавеющей стали
96 | Вентилятор с рабочей темп-рой до 50°C
97 | Принадлежности
98 | Встроенный в блок вентилятор распределения пара
99 | Блок вентилятора для увлажнения в помещении
100 | Парораспределительная трубка
101 | Парораспределительная трубка
102 | Парораспределительная трубка
103
104 | Адаптер для вертикального монтажа распределителей
105 | Для короткого расстояния увлажнения OptiSorp
106 | Паровая трубка Ø54/45 мм
107
108
109 | Паровая трубка Ø38/30 мм
110 | Паровая трубка Ø28/22 мм
111 | Трубка конденсата Ø13/9 мм
112
113 | Водяной вентиль с сетчатым фильтром
114
115 | Гигростат канальный или комнатный HMH
116 | Комнатный гигростат HR 1
117 | Канальный датчик влажности HDT 3200
118 | Комнатный датчик влажности HRT 350
119 | Потенциометр для регулирования влажности в канале
120 | Потенциометр для регулирования влажности в помещении
121 | шт.
122 | тип
123 | кратн.
124 | Модель
125 | Цена
126 | Кол-во
127 | Цена увлажнителя
128 | (включая)
129 | См. отдельный расчет
130 | Расстояние до препятствия
131 | Расстояние перед поворотом, вентилятором, ответвлением
132 | Расстояние перед диффузором, выходом
133 | Расстояние перед фильтром, нагревателем, охладителем
134 | Расстояние перед сужением / после расширения
135 | Расстояние перед НЕРА-фильтром
136 | Расстояние перед датчиком влажности или температуры
137 | Мин. расстояние см. тех. Документацию
138 | Изменить
139 | наличие
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150 | Число поворотов на 90 град. На этой линии пара
151
152
153
154
155 | Scope of supply
156 | Length of the steam distribution pipes
157 | Выпадение конденсата в системе OptiSorp
158
159
160
161
162
163 | Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности
164
165
166
167 | По запросу:
168
169
170 | Измените давление в воздуховоде
171 | Температурный диапазон: 10°C - 30°C
172 | После увлажнения макс.. 90 % RH
173 | Измените тип увлажнителя
174 | Измените производительность увлажнителя
175
176
177
178
179 | Ошибка
180
181
182
183
184 | Расстояние увлажнения с парораспределителями
185 | Сравнение со стандартными парораспределителями
186
187 | Примечание
188
189
190
191 | OptiSorp
192 | DV 81-
193
194 | % Скидки
195 | Скидка (%)
196 | Стандартная OptiSorp - Цены 2000
197 | Прайс действителен для других версий программы
198 | Система OptiSorp 1
199 | Система OptiSorp 2
200 | Система OptiSorp 3
201 | Система OptiSorp 4
202 | Макс. выход пара
203 | Мин. ширина канала
204 | Длинна коллектора
205 | Число колон
206 | шт.
207 | Мин. высота канала
208 | Мин. высота канала, мм
209 | Расстояние между коллекторами
210 | Расстояние между коллекторами [2 x mm]
211
212 | Треб. расход пара
213 | расход влаги
214 | известно
215 | Известная паропроизводительность
216 | / Увлажнение в канале
217 | / Увлажнение в помещении
218
219 | Внутренний контроль напряжения, включая клеммы

## TEXT (hidden)
1 | English | Русский
2 |  | Пароувлажнитель Condair GHMC
3 |  | Пароувлажнитель Defensor Mk5
4 | Steam humidifier Condair CP2 | Пароувлажнитель Condair CP2
5 |  | Steam distribution system OptiSorp for short absorption distance
6 | Offer | Предложение
7 | Revision :
8 | Date : | Дата :
9 | Responsible : | Исполнитель :
10 | Client :
11 | Date of enquiry :
12 | Project Number :
13 | System Number :
14 | Enquiry | Примечание
15 | Tender Number : | № предложения :
16 | Enquiry No. : | № примечания :
17 | client's contact person | контактное лицо
18 | Technical data | Технические характеристики
19 | Kind of humidification | Вид увлажнения
20 | Humidification | Увлажнение
21 | via air duct | в воздуховоде
22 | Direct room | В помещении
23 | humidification | увлажнение
24 | Width inside of the air duct | Ширина воздуховода
25 | Height inside of the air duct | Высота воздуховода
26 | Air volume | Расход воздуха
27 | Air velocity | Скорость воздуха
28 | Duct pressure over atmospheric pressure | Статическое давление в воздуховоде
29 | Room width | Ширина помещения
30 | Room length | Длина помещения
31 | Room hight | Высота помещения
32 | Room air volume | Объем помещения
33 | Air exchanges per hour | Кратность воздухообмена
34 | Remarks | Примечание
35 | steam max. | пар max.
36 | per length | по длине
37 | Pressure loss over steam pipe? | Падение давления в парораспределителе?
38 | Max. pressure 500 Pa ! | Макс. давление 500 Pa !
39 | Max. pressure 1500 Pa ! | Макс. давление 1500 Pa !
40 | with option PCK max. 3 kPa | с опцией PCK макс. 3 kPa
41 | Check the installation data ! | Измените исходные данные !
42 | Humidity nearby saturation ! | Влажность в зоне насыщения
43 | Steam duty / Heating voltage ? | Паропроизводительность / Напряжение
44 | Air temperature after the humidification | Температура воздуха после увлажнения
45 | Absolute humidity before the humidification | Абсолютная влажность перед увлажнением
46 | Specific increase of humidity | Специфическое увеличение влажности
47 | Relative humidity after the humidification | Относительная влажность после увлажнения
48 | Airtemperature after the humidifier | Температура воздуха после увлажнителя
49 | Required humidification duty | Требуемый расход влаги
50 | Price / unit | Цена за ед.
51 | Units | Кол-во
52 | Price units | Цена
53 | Total price | Стоимость
54 |  | Steam humidifier Condair GHMC
55 |  | Steam humidifier Defensor Mk5
56 | Steam humidifier Condair | Пароувлажнитель Condair
57 |  | Selected steam humidifier
58 | Model | Модель
59 | Total nominal steam capacity | Паропроизводительность
60 | Humidification duty incl. condensate loss | Расход воды, включая выпадение конденсата
61 |  | Room air-dependent unit
62 |  | Room air-independent unit, separate air intake
63 |  | Application / Water quality
64 | Heating voltage (Volt/system) | Напряжение (В, ф, Гц)
65 |  | Fuel: Natural gas G20
66 |  | Fuel: Natural gas G25
67 |  | Fuel: Propane gas
68 |  | Heating load
69 |  | Calorific value
70 |  | Heating value
71 |  | maximum
72 |  | minimum
73 | Nominal power consumption (total) | Потребляемая мощность
74 | Basic unit | Основной блок
75 | Basic unit(s) | Основной блок(и)
76 | Options : | Опции :
77 |  | Встроенный интерфейс RS232/RS485
78 | Standard steam cylinder | Стандартный паровой цилиндер
79 | Cleanable steam cylinder | Чистящийся паровой цилиндер
80 | Standard cylinder for low water conductivity | Стандартный цилиндр для воды с низкой проводимостью
81 | Cleanable cylinder for low water conductivity | Чистящийся цилиндр для воды с низкой проводимостью
82 | M4:Continuous/On-Off-control/alphanum.displ. | M4:Контроллер с буквенно-цифровым дисплеем
83 | M3:Continuous/On-Off-control/numeric.display | M3:Контроллер с цифровым дисплеем
84 | M: Continuous/On-Off-control/numeric.display | M:Контроллер с цифровым дисплеем
85 | On/Off control / LED indication without display | Управление вкл./выкл. / СИД- индикация без дисплея
86 | Module | Модуль
87 | Remote operating and fault indication | Встроенные ДУ и сигнализация неисправности
88 |  | Трансформатор 450-500В/230В встроенный
89 | Pressure compensation kit | Комплект компенсации давления
90 |  | Precision humidity sensor built-in
91 |  | Cable 10m for H03
92 |  | Flange for wall mounting for H03
93 | Terminal connection for heating voltage | Силовой клеммник
94 | PG-cable gland | Кабельный сальник PG
95 | Unit housing of stainless steel | Корпус из нержавеющей стали
96 | Ventilator for ambient temperature up to 50°C | Вентилятор с рабочей темп-рой до 50°C
97 | Accessories | Принадлежности
98 | Steam distribution fan incorporated in the unit | Встроенный в блок вентилятор распределения пара
99 | Fan unit for direct room humidification | Блок вентилятора для увлажнения в помещении
100 | Steam distribution pipe for duct mounting | Парораспределительная трубка
101 | Steam nozzle for duct mounting | Парораспределительная трубка
102 | Steam distribution pipe(s) for duct mounting | Парораспределительная трубка
103 |  | Steam distribution pipe(s) Process
104 | For vertical mounting of the distributor | Адаптер для вертикального монтажа распределителей
105 | For short absorption distance OptiSorp | Для короткого расстояния увлажнения OptiSorp
106 | Steam hose Ø54/45mm (Price per meter) | Паровая трубка Ø54/45 мм
107 |  | Паровая трубка Ø52/42 мм
108 |  | Усиленная паровая трубка
109 | Steam hose Ø38/30mm (Price per meter) | Паровая трубка Ø38/30 мм
110 | Steam hose Ø28/22mm (Price per meter) | Паровая трубка Ø28/22 мм
111 | Condensate hose Ø13/9 (Price per meter) | Трубка конденсата Ø13/9 мм
112 |  | Stand 29" high for the humidifier GHMC
113 | Water inlet filter valve | Водяной вентиль с сетчатым фильтром
114 |  | Mounting bar
115 | Humidistat for duct or room mounting | Гигростат канальный или комнатный HMH
116 | Room humidistat | Комнатный гигростат HR 1
117 | Duct humidity sensor for continuous control | Канальный датчик влажности HDT 3200
118 | Room humidity sensor for continuous control | Комнатный датчик влажности HRT 350
119 | Potmeter - duct humidity controller | Потенциометр для регулирования влажности в канале
120 | Potmeter - room humidity controller | Потенциометр для регулирования влажности в помещении
121 | pcs | шт.
122 | type | тип
123 | AC / hr | кратн.
124 | Model | Модель
125 | Price | Цена
126 | Unit | Кол-во
127 | Price humidifier | Цена увлажнителя
128 | (included) | (включая)
129 | See separate estimation | См. отдельный расчет
130 | Humidification distance / steam absorption distance | Расстояние до препятствия
131 | Distance before bend, fan, branch | Расстояние перед поворотом, вентилятором, ответвлением
132 | Distance before diffuser, zone exit | Расстояние перед диффузором, выходом
133 | Distance before filter, heater or cooling register | Расстояние перед фильтром, нагревателем, охладителем
134 | Distance before restriction/after expansion | Расстояние перед сужением / после расширения
135 | Distance before submicron particle filter | Расстояние перед НЕРА-фильтром
136 | Distance before humidity or temperature sensor | Расстояние перед датчиком влажности или температуры
137 | Minimum distances see techn. Documentation | Мин. расстояние см. тех. Документацию
138 | Check the | Изменить
139 | availability | наличие
140 |  | Needed humidification distance
141 |  | Available humidification distance
142 |  | Collector length
143 |  | Distance betw. collectors
144 |  | (upper/lower row)
145 |  | Number of the vertical columns
146 |  | Distance of the 1st column to the duct wall
147 |  | Distance between the columns
148 |  | Steam piping to the system OptiSorp
149 |  | Length of the longest steam line of one unit
150 | Pressure loss over | Число поворотов на 90 град. На этой линии пара
151 |  | Number of steam hose connections (or basic units)
152 |  | Pressure loss over
153 |  | OptiSorp steam distribution system
154 |  | Number of steam distribution pipes
155 |  | Scope of supply
156 |  | Length of the steam distribution pipes
157 | Condensate loss of the OptiSorp system | Выпадение конденсата в системе OptiSorp
158 |  | Steam hose connection 3x45mm
159 |  | Steam hose connection 30/45mm
160 |  | Steam hose connection 22/45mm
161 |  | Steam humidifier Condair GHMC incl. options and accessories
162 |  | Steam humidifier Defensor Mk5 incl. options and accessories
163 | Steam humidifier Condair CP2 incl. options and accessories | Пароувлажнитель Condair CP2, включая опции и принадлежности
164 |  | Standard OptiSorp system
165 |  | Adjust the number of distribution pipes !
166 |  | Total steam distribution system OptiSorp
167 | on request | По запросу:
168 |  | Duct width min. 450 mm
169 |  | Duct hight min. 450 mm
170 | Check the pressure in the duct | Измените давление в воздуховоде
171 | Temperature range: 10°C - 30°C | Температурный диапазон: 10°C - 30°C
172 | After humidification max. 90 % RH | После увлажнения макс.. 90 % RH
173 | Check the humidifier type | Измените тип увлажнителя
174 | Check the humidifier capacity | Измените производительность увлажнителя
175 |  | Check the number of steam connections
176 |  | Check the humidifier capacity
177 |  | Ev use of standard distribution pipes
178 |  | Not enough humidification distance
179 | Error | Ошибка
180 |  | Select an other distance of vertical tubes
181 |  | Duct pressure plus pressure loss
182 |  | of piping and 90° bends to high
183 |  | Total system pressure max. 2500 Pa
184 | Humidification distance with distribution pipes | Расстояние увлажнения с парораспределителями
185 | special | Сравнение со стандартными парораспределителями
186 |  | тип
187 | Remarks | Примечание
188 |  | Steam output max. per collector length
189 |  | Steam output max. per distributor pipe length
190 |  | Number of vertical rows
191 | OptiSorp | OptiSorp
192 | DV 81- | DV 81-
193 |  | Preis für Befeuchter
194 | % Discount | % Скидки
195 | Systeme | Скидка (%)
196 | OptiSorp standard - Price list 2000 | Стандартная OptiSorp - Цены 2000
197 | In case of differences in relation to the dimensioning program this price list will be valid ! | Прайс действителен для других версий программы
198 | OptiSorp system 1 | Система OptiSorp 1
199 | OptiSorp system 2 | Система OptiSorp 2
200 | OptiSorp system 3 | Система OptiSorp 3
201 | OptiSorp system 4 | Система OptiSorp 4
202 | Steam output max. | Макс. выход пара
203 | Duct width min. | Мин. ширина канала
204 | Lenght of collectors | Длинна коллектора
205 | Number of colonnes | Число колон
206 | pcs. | шт.
207 | Duct hight min. | Мин. высота канала
208 | Duct hight min. [mm] | Мин. высота канала, мм
209 | Distance collectors | Расстояние между коллекторами
210 | Distance collectors [2 x mm] | Расстояние между коллекторами [2 x mm]
211 |  | Art.No.
212 | The required steam | Треб. расход пара
213 | humidification duty | расход влаги
214 | is well known | известно
215 | Steam capacity known | Известная паропроизводительность
216 | / Humidification via duct | / Увлажнение в канале
217 | / Room humidification | / Увлажнение в помещении
218 |  | Тип блока:
219 | Internal control voltage incl. terminals | Внутренний контроль напряжения, включая клеммы